ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO II

(PARTE INTEGRANTE DO PROJETO BÁSICO)

# PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO

# SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO

# TRABALHO E EMPREGO EM

# SANTA CATARINA

# LOCAL: PRÉDIO-SEDE

# RUA VICTOR MEIRELLES, 198 – CENTRO

# 88010-440 FLORIANÓPOLIS/SC

# Maio de 2008

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL E EMPREGO DE SC – SRTE/SC

1 – PRELIMINARES

1.1 	AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS.

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras e/ou catálogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

O CONSTRUTOR executará o projeto, fielmente, dentro da melhor técnica, e segundo as prescrições das normas técnica aplicáveis em cada caso. No caso de dúvidas, omissões ou divergências, a interpretação deve seguir orientação da FISCALIZAÇÃO da SRTE/SC.

O CONSTRUTOR reconhece ter examinado cuidadosamente todos os documentos do edital de licitações e indicado à CONTRATANTE quaisquer imprecisões.

1.2	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.

- Reformulação total do leiaute existente com remoção de todas as divisórias existentes e algumas paredes de alvenaria;

- construção de caixa de elevador para instalação de um novo com cabine com capacidade para 11 pessoas e cadeirante;

- Demolição da rampa atual e da escada de acesso à sobreloja e construção de nova rampa com inclinação adequada para deficientes e construção de nova escada para melhor aproveitamento dos espaços disponíveis;

- Demolição de dois lances de escada para construção da continuidade da escadaria geral do prédio desde o subsolo 2 até a cobertura numa mesma prumada;

- Criação de banheiros para portadores de deficiência física, além da reforma completa dos existentes, incluindo a troca de todas as redes de esgoto, água e pluvial existentes;

- Estrutura para a ampliação será constituída por pilares, vigas, elementos de fixação na estrutura existente e lajes em concreto armado. As novas lajes serão maciças e  pré moldadas, conforme indicação no projeto.

- Construção de novos sanitários para público no pavimento térreo;

 	Recuperação de trincas e fissuras onde necessário;

- Execução de novas instalações e adaptações possíveis de Prevenção contra Incêndio;

- Retirada dos aparelhos de ar condicionado das janelas e paredes de alvenaria;

- Fechamento das alvenarias onde serão retirados os aparelhos de ar condicionado;

- Recuperação das esquadrias das fachadas para as Ruas com colocação de vidros danificados e reposição dos vidros onde estavam instalados aparelhos de ar condicionado;

- Troca das ferragens e fechos das esquadrias das fachadas;

Os serviços citados têm por finalidade, apenas, caracterizar a magnitude da reforma, sem, que possa servir de base para cobrança, por parte do CONSTRUTOR, de serviços extraordinários.

1.5	 DISPOSIÇÕES GERAIS

- Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas Especificações.

- O CONSTRUTOR só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as Especificações.

- Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

- As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente autenticadas por esta e pelo CONSTRUTOR, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.

- Obriga-se o CONSTRUTOR a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Serviço atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas Especificações.

- A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos fornecidos e às especificações de materiais e serviços indicadas a seguir. Modificações no projeto, ou nos materiais e serviços executados, poderão ocorrer, mediante autorização, por escrito, da SRTE/SC. Modificações nos projetos deverão, necessariamente, acarretar em novos desenhos, denominados “As-Built”, à ser elaborado pelo CONTRATADO, e entregue à SRTE/SC, em meio material impresso e meio magnético, ao final da obra.

- Está prevista a desocupação do imóvel, durante o período da reforma.

- Compete ao CONSTRUTOR fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e material a empregar. A SRTE/SC NÃO ASSUME AS DIVERGÊNCIAS ENTRE SEU ORÇAMENTO E OS QUANTITATIVOS REAIS. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida junto à SRTE/SC, visto que, após apresentada a proposta, a SRTE/SC não acolherá nenhuma reivindicação.

- Ficará o CONSTRUTOR obrigado a demolir e refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes destas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.

- Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela obra deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações do prédio, por prepostos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para a SRTE/SC.

- Nas Especificações, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica, apenas, a caracterização de um padrão de qualidade à ser seguido. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados neste Caderno, será permitida a utilização de material equivalente, mediante autorização escrita por parte da SRTE/SC.

NORMAS DE SEGURANÇA

    - O CONSTRUTOR deverá adotar medidas de segurança para prevenir ocorrências de acidentes de trabalho, tanto para os operários da obra, quanto para os demais ocupantes do prédio e transeuntes externos.

    - As áreas envolvidas com as obras de reforma devem ser identificadas e isoladas com tapumes ou fitas de demarcação. Áreas molhadas devem ser indicadas com placas de alerta aos transeuntes.

    - É obrigatória a utilização de equipamentos individuais de segurança EPIs, adequados a cada etapa da obra.

    - O CONSTRUTOR deverá informar por escrito o nome e a identidade de todos os operários que vierem a adentrar o recinto das obras, tanto para executar quaisquer tipos de trabalhos, como para receber ou retirar materiais.

    - No intuito de se tomarem todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, deverá ser rigorosamente observada, durante a execução dos trabalhos, a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR-18 “Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção”, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento).

    - Quando necessário, será exigido o uso de equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido o disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Proteção Individual-EPI e NR-1 - Disposições Gerais.

| PROTEÇÃO | EQUIPAMENTO | TIPO DE RISCO |
| --- | --- | --- |
| CABEÇA | Capacete de segurança | Queda ou projeção de objetos, impactos contra estrutura e outros. |
|  | Capacete especial | Equipamentos ou circuitos elétricos. |
|  | Protetor facial | Projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações nocivas. |
|  | Óculos de segurança contra impactos | Ferimentos nos olhos |
|  | Óculos de segurança contra radiações | Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de radiações |
|  | Óculos de segurança contra respingos | Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos |
| MÃOS E BRAÇOS | Luvas ou mangas de proteção | Objetos/materiais aquecidos, choque elétrico e radiação |
| PÉS E PERNAS | Botas de borracha (PVC) | Locais molhados, lamacentos ou em presença de substâncias tóxicas |
|  | Calçados de couro | Lesão do pé |
| INTEGRAL | Cinto de segurança | Queda com diferença de nível |
| AUDITIVA | Protetores auriculares | Nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 - Atividades e Operações Insalubres |
| RESPIRATÓRIA | Respirador contra poeira | Trabalhos com produção de poeira |
|  | Máscara para jato de areia | Trabalhos de limpeza por abrasão através de jatos de areia. |
|  | Respirador e máscara de filtro químico | Poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde |
| TRONCO | Avental de raspa | Trabalhos de soldagem e corte a quente, e de dobragem e armação de ferros. |

Ficará o CONSTRUTOR obrigado a fornecer aos seus operários uniformes e crachás para sua identificação durante a execução da obra. O CONSTRUTOR deverá fornecer também equipamentos de segurança conforme norma P-02.FER.01.

    - É obrigatória a utilização de crachás de identificação para todos os operários, bem como a utilização de uniforme com a identificação da empresa.

    - Os entulhos da obra devem ser removidos diariamente, acondicionados em recipientes adequados.

    - Evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

    - As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pelo Construtor, de acordo com seu plano de trabalho, observado as especificações estabelecidas, em cada caso, nestas especificações.

    - Quaisquer danos causados pela Construtora, ou seus operários, aos equipamentos, móveis, ou ao prédio, deverão ser reparados sem ônus para a SRTE/SC.

    - A utilização de equipamentos para lavação e pintura das fachadas do prédio deve obedecer às normas da Prefeitura Municipal, a qual deve ser acionada pela Construtora para as devidas concessões de alvarás, antes do início dos serviços.

    - Previamente ao início das obras, proceder à obtenção de licenças, alvarás, anotações, registros e aprovações exigíveis por: Prefeitura, Órgãos e Repartições Públicas em geral, concessionárias e energia elétrica, telefonia e comunicações, e mantenedoras;

1.8 	Disposições Gerais

    - O responsável técnico da obra (RT) será Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formação plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Região sob a qual esteja jurisdicionada a obra. O RT será obrigatoriamente o profissional que acompanhará a obra.

    - Caberá ao CONSTRUTOR selecionar os operários com comprovada capacidade técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra.

    - O PROPRIETÁRIO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissional do canteiro de obras, desde que verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro.

    - A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

02 - IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

- DIVERSOS

2.1 - Tapume

    - TIPO: Painel em chapas de madeira compensada, de 2,20 X 1,10 m, com 6 mm de espessura até a altura de 220cm, estruturado com caibros de madeira de lei, pintado com pva cor branco.

    - Os montantes e travessas serão constituídos por peças de madeira com seção 6 X 6 cm. Os montantes serão espaçados entre si 110 cm, de eixo a eixo.

    - Os tapumes deverão ser fixados de maneira que se tenha total segurança quanto a desabamentos oriundos da ação do vento ou de esforços acidentais.

    - Todo o tapume receberá pintura protetora, de látex PVA, na cor branca.

    - APLICAÇÃO: nos limites da obra, de modo a isolar a obra dos pedestres e usuários dos edifícios vizinhos, não prejudicando a circulação dos pedestres no passeio da Rua Victor Meirelles e Rua Tiradentes. É necessário pedir autorização da Prefeitura para a instalação do tapume.

  - - Demolições e Remoções

    - As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento).

    - Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682).

    - Deverá ser efetuada, no decorrer do prazo de execução da reforma, diária remoção dos entulhos e detritos que se venham a acumular no prédio, ao final de cada jornada de trabalho.

    - Relação dos materiais e equipamentos que deverão ser reaproveitados e reinstalados:

- Os materiais passíveis de reaproveitamento serão de propriedade da SRTE, tais como bacias sanitárias, torneiras, registros, válvulas de descarga, assentos de bacias, etc.,que deverão ser estocados em local indicado pela Administração do prédio.

- Os demais materiais remanescentes das demolições, peças quebradas, entulhos, etc. serão de propriedade do Construtor, a quem caberá as providências de remoção do local para não prejudicar o início dos trabalhos.

-	Dos materiais não passíveis de substituição, conforme projeto, o Construtor deverá reaproveitar os que estiverem em boas condições de reutilização, complementando no que couber.

2.2.5 	Dentre as demolições e remoções a serem executadas, destacam-se as seguintes:

- Térreo: Demolição e remoção da escadaria que une o térreo e a sobreloja e ao 1º pavimento, demolição e remoção da rampa que une o térreo e a sobreloja e retirada de todas as divisórias e alvenarias assinaladas em amarelo na planta executiva;

- Remoção dos revestimento de azulejos das copas e sanitários existentes;

- Remoção de todos os corrimãos e guarda-corpos nas escadas e vazios;

- Demolição de algumas paredes de alvenaria internas, preservando todos os pilares com alguma exceção assinaladas nas plantas baixas arquitetônico e no projeto estrutural;

- Remoção da pavimentação existente nos pavimentos;

- Remoção de todas as divisórias existentes;

- Remoção de todos os aparelhos de ar condicionado existentes nas janelas e fachadas, recompondo as mesmas;

- Remoção de todas as esquadrias existentes nos poços ventilação e portas de madeira existentes.

  - Corte em Pisos, Lajes de Concreto e Alvenaria

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2.3.1.	Corte com equipamento industrial executado por empresa especializada utilizando cortadora de piso e cortadora móvel (Policorte) para utilização em suspensão, utilizando discos diamantados, para execução de corte uniforme e linear das alvenarias e pisos.

APLICAÇÃO:

    - Rasgos e cortes em pisos para embutimento das tubulações de elétrica e demais infraestruturas, nivelamentos do pisos e cortes de  alvenarias para embutimento de tubulações e demais infraestruturas de diversas modalidades.

# 3 - MOVIMENTO DE TERRA E SERVIÇOS CORRELATOS

- 3.1 - Escavações

- A execução dos trabalhos de escavações obedecerá a todas as prescrições da NBR-6122 (NB-51), concernentes ao assunto.

APLICAÇÃO: Serão feitas escavações para execução das fundações de pilares novos conforme projeto estrutural.

# 4- FUNDAÇÕES

As fundações aplicadas nesta obra serão sapatas sobre solo rijo. A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, especificamente à NB-51/85 (NBR-6122).

Definições no projeto estrutural e especificações também contidas no item 5- Estrutura.

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

5 - ESTRUTURA

5.1	Generalidades

O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo à norma (NBR 6118) - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). As resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes em projeto.

Todo o concreto a ser empregado deverá ser imprescindivelmente, usinado.   Do concreto aplicado far-se-ão os ensaios de controle tecnológico, devendo os mesmos serem feitos por empresas ou profissionais especializados no setor e contratado pela CONTRATADA.  O concreto e seus componentes deverão ser ensaiados conforme discriminação abaixo:

- determinação das propriedades do material inerte,  verificando se é adequado à execução do concreto;

- verificação da qualidade dos componentes do concreto e seus aditivos;

- determinação,  por tentativas,  a partir de um traço básico obtido por dosagem racional,  das proporções corretas e econômicas dos materiais constituintes,  a fim de assegurar a trabalhabilidade,  a resistência e a durabilidade;

- controle da constância de qualidade e das proporções dos materiais componentes,  durante o curso dos trabalhos;

- controle, mediante ensaios em corpos de prova confeccionados durante o curso de obras,  de que o concreto tenha os requisitos necessários;

- determinação das variações das proporções dos materiais que se tornem necessários ou aconselháveis no curso das obras;

- a CONTRATADA providenciará a confecção de uma série de quatro corpos de prova,  tirados de cada 10,00 m3,  conforme normalização da ABNT. Os corpos de prova serão confeccionados e terão sua cura de acordo com o método prescritos pelas normas da  ABNT,  segundo as normas a seguir:

- Tomar-se-ão como resultados dos ensaios, a média das resistências dos dois cilindros a menos que um corpo de prova mostre sinal de irregularidade na coleta, moldagem ou método de ensaio ou ruptura, caso em que o resultado será dado pelos corpos de prova remanescentes;

- No caso em que dois grupos de prova sejam defeituosos, o resultado do ensaio não será considerado;

- Normalmente os ensaios serão feitos aos 3, 7 e 28 dias até que se tenha claramente determinada a relação de resistência;

- Se a média da resistência à compressão de um mínimo de 32 pares de corpos de prova, determinada em laboratórios, for inferior ao mínimo admissível fixado para a resistência aos 28 dias daquela classe de concreto, usado naquela estrutura, a CONTRATANTE terá o direito de exigir, às expensas da CONTRATADA, uma variação de proporções dos materiais de concreto a serem usados na parte restante da estrutura, ou o emprego de aditivo, ou variações nas condições de temperatura, umidade e cura do concreto lançado. A CONTRATANTE poderá também ordenar a demolição quando a compressão for inferior ao mínimo estabelecido;

- Providências idênticas poderão ser tomadas pela CONTRATANTE, que no caso em que o desvio padrão da resistência de pelo menos 32 corpos de prova, expresso em percentagem com relação a resistência média,  supere o limite de 15%,  isto é,  o mínimo aceitável para cada par de corpos de prova deve ser igual a 60% da resistência fixada;

- Argamassa de cimento - serão realizados ensaios à compressão monoaxial, de modo que seja possível verificar se as taxas de ruptura estão de acordo com os valores admissíveis.  As determinações de resistência à traço simples serão realizadas de acordo com o método da ABNT;

5.2	Materiais

- Aditivos de Concreto

a-1)  Os aditivos somente poderão ser empregados através de solicitação ou aprovação da CONTRATANTE.  A solicitação deve especificar o tipo, a qualidade, as características do aditivo, as partes da obra em que deverá ser empregado e os motivos que justificam o seu uso;

a-2)	podem ser usados a fim de melhorar algumas características do concreto,  como por exemplo a plasticidade,  a homogeneidade,  o peso específico,  a impermeabilidade,  etc.;

a-3)	o fornecimento,  a conservação e o armazenamento dos aditivos em local adequado ficam a cargo da CONTRATADA.

5.3	Mistura de Concreto

- Generalidades

O teor de cimento, a granulometria dos agregados, a relação de água/cimento e os eventuais aditivos serão determinados e aprovados com base nos ensaios de laboratório citados.

A CONTRATANTE, tendo em vista os resultados dos ensaios citados, e a seu juízo, poderá introduzir as variações que julgar oportunas durante o decurso dos trabalhos.

b) Teores de Água e Cimento

Para todos os tipos de concreto, a mistura será estudada para que os teores mínimos necessários de cimento em água, para obter trabalhabilidade, resistência específica para o concreto previsto, homogeneidade, densidade, durabilidade e utilização, serão escolhidos os fatores água/cimento de acordo com as recomendações do Manual de Concreto ACI.

5.4	Temperatura de Concreto

a) Transporte

Os meios de transporte deverão ser tais que fique assegurado o mínimo tempo de transporte de modo a evitar a segregação apreciável dos agregados ou variação na trabalhabilidade da mistura.

b) Lançamento do Concreto

A CONTRATADA deverá comunicar previamente à CONTRATANTE o início de qualquer concretagem. A concretagem só poderá ser efetuada após a liberação, por escrito, da CONTRATANTE e com a presença de seu representante. A superfície sobre a qual deverá ser executada a concretagem, será submetida a uma limpeza apurada e, se for rocha, a uma completa limpeza com água e ar comprimido. O concreto deverá ser descarregado o mais próximo possível do local de emprego e, o método de descarga não deve causar a segregação dos agregados.

c) Vibração

O concreto deverá ser vibrado até que se obtenha a máxima densidade possível e que impossibilite a existência de vazios e bolhas de ar. O concreto deverá adaptar-se perfeitamente a superfície das fôrmas e aderir às peças incorporadas ao concreto. Deverão ser tomadas precauções necessárias para que não se altere a posição da armadura nas fôrmas.

d) Proteção para Cura

O concreto será protegido adequadamente contra a ação do sol, da chuva, da água em movimento e de outros fatores de caráter mecânico e não será deixado secar até terminada a primeira cura, conforme determinação dos ensaios, as condições dos projetos ou as prescrições da CONTRATANTE. Será, portanto, necessário que as superfícies de concreto sejam continuamente mantidas úmidas, borrifando-as com água ou cobrindo-as com uma conveniente camada de qualquer material saturado de água ou, utilizando-se pintura transitória apropriada, tipo anti-sol ou similar.

A água usada para essa operação deverá ser doce e limpa, bem como atender ao prescrito na NB-1.

5.5	Fôrmas

As fôrmas serão usadas onde for necessário limitar o lançamento de concreto e conformá-lo segundo os perfis desejados.

As fôrmas deverão ter resistência suficiente para suportar a pressão resultante do lançamento e da vibração do concreto, deverão ser mantidas rigidamente na posição correta e não sofrer deformações.

Deverão ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda da nata do concreto. As fôrmas (fôrmas propriamente ditas e cimbramento) poderão ser de madeira, ferro ou outro material aprovado pela CONTRATANTE conforme o grau de acabamento previsto para o concreto. De qualquer modo, a qualidade do material será de responsabilidade da CONTRATADA.

No momento da concretagem, as superfícies das fôrmas deverão estar livres de incrustações e outros materiais estranhos e serão convenientemente lubrificadas, de modo a evitar a aderência ao concreto e a ocorrência de manchas do mesmo.

Para fôrmas de madeira, usar-se-á óleo mineral convenientemente combinado com aditivos.

As fôrmas deverão ser retiradas somente quando, a critério da CONTRATANTE, o endurecimento do concreto seja tal que garanta uma total segurança da estrutura e de modo algum antes dos prazos estipulados pela NB-1 da ABNT.

Para as fôrmas de superfícies de concreto aparente, será empregada madeira de boa qualidade, em compensado à prova d’água, de modo a garantir o grau de acabamento requerido. Nas arestas como também nas juntas de concretagem, verticais e horizontais, serão colocados listéis de madeira de seção trapezoidal com a finalidade de realizar os acabamentos previstos nos desenhos.

5.6	Aço Para Concreto Armado

a) Generalidades

As barras de aço ou as eventuais redes metálicas para armadura de concreto obedecerão à especificação EB-3 da ABNT, serão ensaiadas de acordo com os métodos MB-4 e MB-5 da ABNT.

As barras das armaduras deverão ser depositadas pela CONTRATADA em áreas adequadas, de modo a permitir a separação das diversas partidas e dos diversos diâmetros e tipos de aço.

b) Aplicação

As barras da armadura de aço do tipo CA-50 e CA-60 deverão ser aplicadas rigorosamente nas posições indicadas nos desenhos de detalhamento do projeto estrutural, de modo a garantir a integridade das peças estruturais. Antes da colocação, as barras deverão ser cuidadosamente limpas da camada de ferrugem e de resíduos de qualquer natureza que possam reduzir ou prejudicar a aderência do concreto. Nos pilares de sustentação da cobertura não poderão ser usadas barras com bitolas diferentes daquelas especificadas nos desenhos. Para as demais peças isto será permitido, desde que sejam compensados em área e peso de aço e obedecidas às condições de posição e espaçamentos.  As barras das juntas de concretagem deverão ser cuidadosamente inspecionadas e limpas.

As emendas das barras deverão estar de acordo com a NBR6118.

Devem ficar solidamente nas posições, por meio de distanciadores ou espaçadores e outras peças de sustentação de tipo aprovado, durante o lançamento do concreto.

Salvo indicações em contrário dos desenhos e especificações, o número e o espaçamento dos espaçadores deverão obedecer à norma NBR6118 da ABNT. Os cobrimentos mínimos deverão ser obedecidos rigorosamente pois deles depende uma boa parte da durabilidade da estrutura.

5.7 	União entre a estrutura nova e a existente

Nos trechos onde haverá a junção entre concreto novo e o existente,  a superfície de contato deverá ser limpa e apicoada.as armaduras de contato deverão ser previamente executadas, conforme indicado no projeto.

  - Escoramento e cimbramento

Todas as formas e ecoramentos e cimbramentos deverão ser executadas de forma a resistir aos esforçoes solicitados durante a execução, e o resultado final do elemento concretado deverá ser perfeitamente compatível com o projeto.

Os elementos a serem demolidos e posteriormente reforçados deverão ser devidamente escorados, de forma a evitar a desestabilização localizada da edificação.

È de total responsabilidade da EXECUTORA o dimensionameto das escoras.

# 6 - ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES

6.1- Alvenaria de Blocos de Concreto Celular Autoclavados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1.1 Material: blocos de concreto celular autoclavados

6.1.2 Dimensão: 30cm x 60cm espessura 12,5cm para as paredes com 15 cm prontas.

6.1.3 Resistência à compressão: 1,2 a 2,5 MPa

6.1.4  EXECUÇÃO:

Executar paredes de alvenaria de blocos de concreto celular, de modo que fiquem com espessuras, após o reboco, ao especificado no projeto arquitetônico.

      - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

      - Tipo: Industrializada

6.1.5 FABRICANTE: Siporex ou similar

6.1.6 APLICAÇÃO: Conforme assinaladas no projeto arquitetônico paredes em vermelho e com hachurias vermelhas, espessura de 15cm, guarda-corpos da circulação geral interna e enchimento da laje de cobertura onde for necessário para nivelamento dos pisos e assentamento dos equipamentos de ar condicionado.

6.2- Alvenaria de Tijolos Furados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Material: cerâmica

    - Tipo: Tijolo 06 furos, dimensões 9x14x19 cm

    - Resistência à compressão: (1,5 a 2,5 MPa)

Deverão ser atendidas as Normas NBR-6460 quanto aos testes de resistência à compressão e a NBR-8041 quanto à forma e dimensões.

6.2.4 	Espessura da parede: conforme indicado em projeto

6.2.5	EXECUÇÃO

Executar paredes de alvenaria de tijolo furado, de modo que fiquem de espessuras, após o reboco, idênticas as das paredes existentes. As paredes de tijolos furados só serão executadas em locais onde servirão para complementar paredes existentes e nas muchetas para embutir tubulações da rede hidrossanitária. Para o fechamento de aberturas como portas e locais onde se localizavam aparelhos de ar condicionados dentro de alvenarias também serão utilizados os tijolos furados.

6.2.6 	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

6.2.6.1	Tipo: fabricada na obra

6.2.6.2	Traço: 1:1:4 (cimento : cal : areia)

6.2.7 	JUNTA DE ASSENTAMENTO

6.2.7.1 Espessura: tijolo para revestir = 15 mm

6.2.8 	ACABAMENTO DA PAREDE: Chapisco, Reboco e Pintura

6.2.9 APLICAÇÃO: Na recomposição de alvenarias danificadas e/ou parcialmente demolidas e para embutimento de tubulações diversas e nos locais onde serão retiradas esquadrias e aparelhos de ar condicionado nas fachadas laterais. Conforme projeto arquitetônico e projeto hidrossanitário (muchetas).

6.3- Alvenaria de Tijolos Maciços

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Material: cerâmica

    - Tipo: Tijolo maciço, dimensões 6x12x24 cm

6.3.4 	Espessura da parede: conforme indicado em projeto

6.3.5	EXECUÇÃO

Executar caixas de areia da rede pluvial.

6.3.6 	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

6.2.6.1	Tipo: fabricada na obra

6.2.6.2	Traço: 1:1:4 (cimento : cal : areia)

6.3.7 	JUNTA DE ASSENTAMENTO

6.2.7.1 Espessura: tijolo para revestir = 15 mm

6.3.8 APLICAÇÃO: Nas caixas de areia da rede pluvial

10 – PAVIMENTAÇÃO

10.1 PEDRA

10.1.1 Soleiras e Parapeitos

10.1.1.1CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

10.1.1.2 Material: Granito Amarelo Icaraí

10.1.1.3 Dimensões:

a) largura do parapeito – conforme o local, com balanço de 1 cm para ambos os lados dos guarda-corpos e balanço de 1 cm nos peitoris das janelas das e providos de pingadeira.

b) largura soleira: conforme vão das portas.

10.1.1.4 Espessura: mínima 2,0 cm

10.1.1.5 Acabamento: polido em todas as faces aparentes e lustrado

10.1.1.6 Assentamento/fixação: com argamassa de alta adesividade, ACII, Quartzolit ou IMAR;

10.1.1.7 Juntas: secas, com espessura entre 0,5 e 1 mm;

10.1.1.8 APLICAÇÃO: Nas soleiras das portas e piso interno dos elevadores, peitoris dos guarda-corpos de alvenaria da circulação central interna

- 10.1.2 Bordas dos Degraus de Granito Amarelo Icaraí Frisado

10.1.2.1 Granito Amarelo Icaraí com frisos (ranhuras) antiderrapantes na borda dos degraus das escadas com 7 cm de largura e 2 cm de espessura.

10.1.2.2 Aplicação: Nos degraus das escadas.

Obs.: Nos encontros de pisos dos degraus das escadas com paredes rebocadas e pintadas o rodapé será de granito amarelo icaraí, com altura de 5 cm.

10.1.3 Soleira da Porta de Acesso Principal e Degraus Externos Rua Victor Meirelles

10.1.3.1CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

10.1.3.2 Material: Granito Negro São Gabriel

10.1.3.3 Dimensões:

Conforme local em substituição do mármore branco existente no acesso ao Prédio (soleiras, degraus)

10.1.3.4 Espessura: mínima 2,0 cm

10.1.3.5 Acabamento: polido em todas as faces aparentes e lustrado

10.1.3.6 Assentamento/fixação: com argamassa de alta adesividade, ACII,  Quartzolit ou IMAR;

10.1.3.7 Juntas: secas, com espessura entre 0,5 e 1 mm;

10.1.3.8 APLICAÇÃO: Nas soleiras das portas e pisos externos do acesso principal ao prédio

10.1.4 Soleira do Portão Rua Tiradentes  e Soleiras das Portas para Poço de Ventilação

10.1.4.1CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

10.1.4.2 Material: Granito Cinza Andorinha

10.1.4.3 Dimensões:

Conforme medição no local, sob os portões de alumínio de correr.

10.1.4.4 Espessura: mínima 2,0 cm

10.1.4.5 Acabamento: polido em todas as faces aparentes e lustrado

10.1.4.6 Assentamento/fixação: com argamassa de alta adesividade, ACII,  Quartzolit ou IMAR;

10.1.4.7 Juntas: secas, com espessura entre 0,5 e 1 mm;

10.1.4.8 APLICAÇÃO: Nas soleiras dos portões e da portas para poço de ventilação no subsolo nível 1.

10.2 CERÂMICA

10.2.1- Piso Cerâmico

10.2.1.1 Tipo: Porcelanato

Marca: Portobello, ou similar

Linha: New Age Stone

Características: código 91925, cor Diamond, Acabamento Natural, 45 x 45 cm

10.2.1.2 Execução

Base: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante, empregado na regularização da superfície afetada pela remoção da cerâmica existente

Assentamento

Disposição: rigorosamente alinhadas (uso de espaçadores)

Argamassa: argamassa colante (Quartzolit) utilizando desempenadeira dentada, com consumo mínimo de 3 Kg/m2.

Juntas: espessura de 2,0 mm

Rejunte: Pflex da Portokoll na mesma cor do piso.

Aplicação: Todos os locais assinalados com número 2.

10.2.2- Piso Cerâmico

10.2.2.1 Tipo: Porcelanato

Marca: Portobello, ou similar

Linha: New Age Stone

Características: código 92034, cor Diamond, Acabamento Externo, 45 x 45 cm

10.2.2.2 Execução

Base: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante, empregado na regularização da superfície afetada pela remoção da cerâmica existente

Assentamento

Disposição: rigorosamente alinhadas (uso de espaçadores)

Argamassa: argamassa colante (Quartzolit) utilizando desempenadeira dentada, com consumo mínimo de 3 Kg/m2.

Juntas: espessura de 2,0 mm

Rejunte: Pflex da Portokoll na mesma cor do piso.

10.2.2.3 Aplicação: Todos os locais assinalados com número 3.

10.2.3- Piso Cerâmico

10.2.3.1 Tipo: Porcelanato Esmaltado

Marca: Portobello, ou similar

Linha: Essencial

Características: código 98362, cor Cimento Natural, 45 x 45 cm

10.2.3.2 Execução

Base: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante, empregado na regularização da superfície afetada pela remoção da cerâmica existente

Assentamento

Disposição: rigorosamente alinhadas (uso de espaçadores)

Argamassa: argamassa colante (Quartzolit) utilizando desempenadeira dentada, com consumo mínimo de 3 Kg/m2.

Juntas: espessura de 2,0 mm

Rejunte: Pflex da Portokoll na mesma cor do piso.

Rodapés: da mesma cerâmica no subsolo nível 1 e rodapés de madeira pintada nos demais ambientes (subsolo nível 2 e 3).

10.2.3.3 Aplicação: Todos os locais assinalados com número 1.

# 11 – REVESTIMENTO

# 11.1 - Argamassa – Chapisco Comum

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

11.1.1 Argamassa:Argamassa A.3 (traço 1:3 cimento e areia grossa).

11.1.2 EXECUÇÃO: Limpar e molhar abundantemente a superfície.

11.1.3 APLICAÇÃO: Nas paredes novas de alvenaria de tijolos furados e de blocos de concreto celular.

- 11.2 - Argamassa - Emboço

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

11.2.1 Argamassa Pré-fabricada traço 1:5 (cimento:areia).

11.2.2 Espessura: máximo 20 mm.

11.2.3 APLICAÇÃO: Nas paredes novas de alvenaria de tijolos furados e de blocos de concreto celular.

11.3 - Reboco Comum

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Argamassa Pré-fabricada, traço 1:6 (cimento:areia).

    - Espessura: máximo 5 mm.

    - Acabamento: Liso a colher

    - APLICAÇÃO: Nas paredes novas e existentes (as que necessitarem) de alvenaria de tijolos furados e de blocos de concreto celular.

11.4 – Cerâmica

11.4.1 Tipo: Porcelanato

11.4.1.1 Características: Linha: Essencial código 98386, cor Cimento Natural, 30cm x 60 cm da 	Portobello, ou similar

11.4.1.2 Execução

11.4.1.2.1 Base: chapisco, emboço e reboco no caso de parede de alvenaria comum.

11.4.1.2.2 Argamassa de assentamento: argamassas colantes especiais tipo II SuperLiga Plus da Portokoll ou similar.

11.4.1.2.3 Juntas:

Disposição: alinhadas conforme detalhes projeto arquitetônico

Espessura: 2 mm

11.4.1.2.4 Rejuntamento:

11.4.1.2.5 Tipo/material: L-Flex da PortoKoll ou similar

11.4.1.2.6 Cor: na mesma cor da cerâmica

11.4.1.3 Aplicação: Todos as paredes dos locais assinalados com número 3 (paredes) conforme detalhes projeto arquitetônico.

11.4.2 Tipo: Porcelanato

11.4.2.1 Características: Linha: Essencial MOS código 98523, cor Cimento Natural, 30cm x 30 cm 	(mosaico) da Portobello, ou similar

11.4.2.2 Execução

11.4.2.2.1 Base: chapisco, emboço e reboco no caso de parede de alvenaria comum.

11.4.2.2.2 Argamassa de assentamento: argamassas colantes especiais tipo II SuperLiga Plus da Portokoll ou similar.

11.4.2.2.3 Juntas:

Disposição: alinhadas conforme detalhes projeto arquitetônico

Espessura: 2 mm

11.4.2.2.4 Rejuntamento:

11.4.2.2.5 Tipo/material: L-Flex da PortoKoll ou similar

11.4.2.2.6 Cor: na mesma cor da cerâmica

11.4.2.3 Aplicação: Todos as paredes dos locais assinalados com número 3 (paredes) conforme detalhes projeto arquitetônico.

11.4.3 Tipo: Cerâmica

11.4.3.1 Características: Linha: Colors código 98172, cor Branco, 30cm x 30 cm telado da Portobello, ou similar

11.4.3.2 Execução

11.4.2.3.1 Base: chapisco, emboço e reboco no caso de parede de alvenaria comum.

11.4.2.3.2 Argamassa de assentamento: argamassas colantes especiais para fachada exterior SuperLiga Plus da Portokoll ou similar.

11.4.2.3.3 Juntas:

Disposição: alinhadas conforme detalhes projeto arquitetônico

Espessura: 2 mm

11.4.2.3.4 Rejuntamento:

11.4.2.3.5 Tipo/material: L-Flex da PortoKoll para exterior ou similar

11.4.2.3.6 Cor: na mesma cor da cerâmica (branca)

11.4.3.3 Aplicação: Na fachada para Rua Tiradentes conforme projeto arquitetônico.

11.4.5 Tipo: Cerâmica

11.4.5.1 Características: Linha: Image código 92824, Wave Milk, acabamento 	acetinado, 7,5cm x 30 cm da Portobello, ou similar

11.4.5.2 Execução

11.4.5.2.1 Base: chapisco, emboço e reboco no caso de parede de alvenaria comum.

11.4.5.2.2 Argamassa de assentamento: argamassas colantes especiais SuperLiga Plus da Portokoll ou similar.

11.4.5.2.3 Juntas:

Disposição: alinhadas conforme detalhes projeto arquitetônico

Espessura: 2 mm

11.4.5.2.4 Rejuntamento:

11.4.5.2.5 Tipo/material: L-Flex da PortoKoll para exterior ou similar

11.4.5.2.6 Cor: na mesma cor da cerâmica (branca)

11.4.5.3 Aplicação: No balcão da Portaria

12 – DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS

FORROS

- 12.1 Forro de Gesso Acartonado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

12.1.1 Tipo: Sistema D 112 Knauf ou similar

12.1.2 Material: Estrutura de perfis de aço zincado e chapas de gesso

12.1.3 Fabricante: Knauf ou similar

12.1.4 EXECUÇÃO – Deverá ser apresentado pelo CONSTRUTOR projeto de execução baseado no projeto arquitetônico. Verificar luminárias e ar condicionado.

12.3.5 APLICAÇÃO: Conforme indicado no projeto arquitetônico com nº 2  - Tetos

verificar detalhes forros).

- 12.2 Sancas de Gesso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

12.2.1Material: Gesso

12.2.2Acabamento: Liso e pintado com tinta acrílica cor branca.

12.2.3 EXECUÇÃO: Conforme detalhes dos forros no projeto arquitetônico

12.2.4Juntas: Invisíveis

12.2.5 APLICAÇÃO: Conforme indicado no projeto arquitetônico – detalhes de forro e sancas.

- 12.3 Forro de Fibra Mineral

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

12.3.1 Material: Placa de Fibra mineral

12.3.2 Cor dos perfis: Branca

12.3.3 Fabricante: Hunter Douglas ou similar

12.3.4 Modelo: Armstrong Fine Fissured, tipo Square lay-in, branca, código 3409,

12.3.5 Dimensões: dimensão original: 625 x 1.250 mm; aplicação:  625 x 625 mmx16 mm (modulação: 625x625x16)

    - EXECUÇÃO – Deverá ser apresentado pelo CONSTRUTOR projeto de execução.

    - Modulação: Conforme projeto de luminárias

    - Juntas: Conforme recomendações do fabricante.

    - APLICAÇÃO: Conforme indicado no projeto arquitetônico com nº 3 - Tetos.

12.4 Forro Basculante Tipo “ Techstyle”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Material: Forro Removível Basculante

    - Placas de fibra textil

    - Cor: Branca

    - Fabricante: Hunter Douglas ou similar

    - Modelo: Techstyle, tipo perfil ocluso

    - Dimensões: conforme detalhes e disponibilidade fabricante

    - EXECUÇÃO – Deverá ser apresentado pelo CONSTRUTOR projeto de execução.

    - Juntas: Conforme recomendações do fabricante.

    - APLICAÇÃO: Conforme indicado no projeto arquitetônico nas sancas para os dutos de ar condicionado e demais infraestruturas.

DIVISÓRIAS

  - TIPO: Divisória Naval:

    - Modelo: Divilux Naval Aço simplificada (Tipo "C")

    - Altura : até o teto

    - Portas e painéis : Com 1202 (largura) x 2140 (altura) x 35 (espessura) mm, com miolo celular SO de colméia em papel Kraft de alta gramatura (7Kg/m2) e requadro de material isolante com grande resistência, revestidos com chapa Formidur BP Plus no padrão Cinza Cristal.

    - Estrutura: Em perfis de aço galvanizado pintado em epóxi-poliéster-pó, na cor cinza cristal, com montantes e rodapés simples na mesma cor e, além disto, todos os acessórios recomendados pelo fabricante.

    - Padrão: painel/painel/vidro ou painel/vidro/vidro

    - Fabricante : Eucatex (inclusive a estrutura)

    - Ferragens das portas : Fechaduras Lockwell, cromadas

    - Aplicação : nos ambientes indicados em projeto arquitetônico com n° 2.

12.6 – TIPO: Divisória Neoplac dos Sanitários

12.6.1 Modelo: Neoplac

12.6.2 Altura : 1,80m

12.6.3 Marca: Neocom, ou similar

12.6.5 Características: Painéis e portas em laminado melamínico estrutural TS com 8mm de espessura nos painéis e 10mm nas portas, com acabamento texturizado dupla face cor branco polar

12.6.6 Perfis: Alumínio Natural

12.6.7 Ferragens e Fechaduras Portas: mesmo fabricante

12.6.8 Aplicação: Divisórias dos Sanitários especificadas com número 9 (paredes).

12.7 - TIPO: Gesso Acartonado

    - Material: divisória gesso acartonado composta de estrutura de perfis de aço zincado e chapas de gesso em ambas as faces.

    - Altura : até o teto

    - Espessura: 10cm

    - Tipo de Chapas: Standart para paredes de uso geral

    - Isolamento Acústico: Lã de Vidro entre as chapas

    - Fabricante : Knauff ou similar

    - Acabamento: Pintura acrílica cor branco ambos os lados

    - Aplicação: nas paredes indicados em projeto arquitetônico com n° 7(paredes).

13 – CARPINTARIA E MARCENARIA

- Esquadrias

- 13.1 Portas Internas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Material: Placas de Compensado com enchimento de Sarrafos (semi-oca)

    - Acabamento: Lâmina de madeira pintada com esmalte sintético acetinado cor branco.

    - Forras e Vistas: Forras (marco) e Vistas (guarnições) em madeira maciça  pintado com esmalte sintético acetinado cor pintado com esmalte sintético acetinado cor branco.

    - Dimensões: conforme especificado junto na tabela de esquadrias no Projeto Arquitetônico.

    - APLICAÇÃO: Portas internas de madeira especificadas na Relação de Esquadrias nas Plantas Baixas Executivas P4, P6 e P7.

13.2 Rodapés de Madeira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

13.2.1 Material: Madeira de lei maciça pintado com esmalte sintético acetinado na mesma cor da parede.

13.2.2 Acabamento: Chanfrado na parte superior.

13.2.3 Dimensões: 7 cm de altura.

13.2.4 APLICAÇÃO: No encontro das paredes de alvenaria internas pintadas ou das divisórias de gesso acartonado pintadas com os pisos de porcellanato ou pisos cerâmicos ou carpet (exceção da garagem que terá rodapés de cerâmica e escadas que terão rodapés de granito).

- 13.5 Balcões de Atendimento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

13.5.1 Material :  MDF 20mm revestido com laminado melamínico

13.5.2 Cor Laminado: branco texturizado, fosco

13.5.3 Dimensões: conforme projeto

13.5.5 Modelo: Conforme projeto, portas de abrir com prateleiras internas e gaveteiros.

13.5.6 Puxadores: inox escovado tipo alça, 15 cm

13.5.7 EXECUÇÃO: Fornecimento dos armários de acordo com detalhe.

13.5.8 APLICAÇÃO:  Nos balcões de Atendimento Portaria, Atendimento ao Público Térreo, Atendimento Público Sobreloja, Produção de Carteiras e Protocolo (sobreloja), Seret, Semur, Informática, Apoio Sepes,  conforme projeto arquitetônico.

14 – SERRALHERIA

- ALUMÍNIO

As esquadrias serão fabricadas em obediência rigorosa às especificações das normas técnicas, utilizando perfis extrudados na liga ASTM 6060, dureza T5, indicados para aplicação na construção civil, sendo do tipo completa, com boa resistência mecânica, alta resistência à corrosão, boa conformabilidade, apropriadas para aplicação de pintura decorativa eletrostática e de Anodização. Serão utilizadas as seguintes linhas do fabricante Alcoa como referência:  Linha Suprema, Linha 20, Linha Citta Due e Linha Gold.

Vedação

A vedação será feita, para todas as estruturas, utilizando perfis dimensionadamente apropriados para as estruturas, para estanquiedade à água, ar e resistência à carga de vento. Será aplicado às estruturas, silicone com anti-fungo de cura acética, que vulcaniza a temperatura ambiente – Polidimetilsiloxano e Sílica – da empresa Dow Corning ou similar.

- 14.1 Montantes para divisória de vidro temperado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

14.1.1 - REFERÊNCIA : TG 021 e TG 017 (ALCOA ou similar)

14.1.2 - MATERIAL: Alumínio Anodizado

14.1.3 - DIMENSÕES: 50 X 100 mm(TG 072) e 50 X 50 mm(TG 017)

14.1.4 - COR: natural

14.1.5 - ANODIZAÇÃO / PINTURA:  Micragem

14.1.6 - ACESSÓRIOS

14.1.6.1 - Tipo: Ferragens

14.1.6.2 - Tipo: perfil U 16 mm(PU 004)

EXECUÇÃO

14.1.7 Desenho: Conforme indicado no projeto arquitetônico.

APLICAÇÃO: Nos locais indicados no projeto arquitetônico com n° 8 e janelas indicadas com J8.

14.2 Esquadrias de Alumínio – Janelas Basculantes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

14.2.1 MATERIAL: Alumínio Anodizado Fosco

14.2.2 PERFIS REFERÊNCIA : Linha 20 malhetada da ALCOA ou similar

14.2.3 DIMENSÕES: Conforme desenhos Projeto Arquitetônico

14.2.4 COR: natural fosco

14.2.5 ACESSÓRIOS: Udinese ou similar de primeira linha e de última geração, acabamentos na cor preta.

14.2.6 VIDROS: Vidro incolor miniboreal 4mm nos sanitários e lisos incolores nos demais ambientes

14.2.7 EXECUÇÃO: Conforme indicado no projeto arquitetônico.

14.2.8 APLICAÇÃO: Esquadrias indicados no projeto arquitetônico como J1, J3, J5 e J9.

14.3 - Esquadrias de Alumínio – Janelas Maxim-ar e Correr

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

14.3.1 MATERIAL: Alumínio Anodizado Fosco

14.3.2 PERFIS REFERÊNCIA : Linha 20 malhetada da ALCOA ou similar

14.3.3 DIMENSÕES: Conforme desenhos Projeto Arquitetônico

14.3.4 COR: natural

14.3.5 ACESSÓRIOS: Udinese ou similar de primeira linha e de última geração,      acabamentos na cor preta.

14.3.6 VIDROS: Conforme indicado no projeto arquitetônico (lisos incolores ou miniboreal, 4 ou 6 mm).

14.3.7 EXECUÇÃO: Conforme indicado no projeto arquitetônico.

14.3.8 APLICAÇÃO: Esquadrias indicados no projeto arquitetônico como J2, J4, J7, J10, J11, J12, J13 e J14.

14.4 - Esquadrias de Alumínio – Vidros Temperados Correr e Fixos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

14.4.1 MATERIAL: Alumínio Anodizado Fosco

14.4.2 PERFIS REFERÊNCIA : ALCOA ou similar

14.4.3 DIMENSÕES: Conforme desenhos Projeto Arquitetônico

14.4.4 COR: Natural

14.4.5 ACESSÓRIOS: Blindex ou similar de primeira linha e de última geração,      acabamentos cromados.

14.4.6 VIDROS: Vidros temperados lisos incolores 10mm.

14.4.7 EXECUÇÃO: Conforme indicado no projeto arquitetônico.

14.4.8 APLICAÇÃO: Esquadrias indicados no projeto arquitetônico como J12 e Divisórias de Vidro especificadas com número 8 (paredes).

- 14.5 - Porta de Veneziana 1 Folha de Alumínio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

14.5.1 MATERIAL: Alumínio Anodizado Fosco

14.5.2 PERFIS REFERÊNCIA : Linha Gold da ALCOA ou similar

14.5.4 DIMENSÕES: Conforme desenhos Projeto Arquitetônico

14.5.5 ACESSÓRIOS: Udinese ou similar de primeira linha e de última geração,      acabamentos na cor preta.

14.5.5 COR: Natural Fosca

14.5.6 EXECUÇÃO: Conforme indicado no projeto arquitetônico.

14.5.7 APLICAÇÃO: Portas de Veneziana indicadas no projeto arquitetônico como P2 e P11.

AÇO

Diversos

14.7 - Corrimãos Escadas Internas

## Fornecimento e instalação de corrimãos de aço galvanizado acabamento com pintura esmalte sintético branco aplicado a pistola, com tubos cilíndricos, com diâmetro de 2”, a altura do piso variável de entre 80 a 92 cm, dos segmentos de escada e patamares, contínuo e com extremidades curvas no início e fim das escadas, de forma a dar-lhe continuidade com o primeiro e último degraus, suportes de apoio chumbados nas paredes de alvenaria, dos dois lados dos segmentos de escadas e patamares.

## Os corrimãos junto a paredes terão afastamento mínimo de 4 cm entre parede e corrimãos, não havendo necessidade de guarda-corpo nem de muretas.

## 14.7.1 APLICAÇÃO: Nas escadas internas gerais .

14.8 - Corrimãos e Guarda-corpos Rampa

## Fornecimento e instalação de corrimãos e guarda-corpos aço inox acabamento escovado, com tubos cilíndricos, com diâmetro 2”,  a 90cm e a 110 cm de altura do piso da escada e a 70cm também do piso da rampa e patamares, contínuo e com extremidades curvas no início e fim da rampa e escadas. Suportes de apoio de aço inox escovado com 2” aparafusados no piso de concreto da rampa e proteção com tubos de aço inox com ½” de diametro  conforme detalhes do projeto arquitetônico.

    - APLICAÇÃO: Na rampa entre o térreo e a sobreloja.

15 - FERRAGENS

- 15.1 - Ferragem para porta de vidro temperado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conjunto por vão)

15.1.1	Fechadura central e contra - fechadura

15.1.2	Puxadores: Ibiza acab. Escovado da Dorma ou similar

15.1.3 Conexões: Linha SM da Dorma ou similar

15.1.4 Mola Hidráulica de piso: BTS 75V DORMA ou similar

15.1.5 APLICAÇÃO: Nas portas de vidro temperado P8.

- 15.2 - Ferragem para porta de vidro temperado deslizante automatizada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

15.2.1 Ferragens: Dorma ou similar

15.2.2 Sistema: Dorma ES200 EASY ou similar para duas folhas deslizantes

15.2.3 Módulo de Comando: MDU microprocessado

15.2.4 Vidros: Temperado 10mm

15.2.5 APLICAÇÃO: Na porta P12 (atendimento térreo).

- 15.3 - Ferragem tipo fechadura para porta interna

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conjunto por vão)

    - Fechadura/acabamento: fechadura interna 515 AEE La Fonte ou similar

    - Dobradiças: 3 (três) dobradiças latão 3 x 2 ½ , tipo anel e bola

    - Fabricante: La Fonte ou similar

    - ACABAMENTO: Alumínio Escovado Envernizado

    - APLICAÇÃO: Nas portas de madeira internas.

- 15.4 - Ferragem para as janelas das fachadas para as Ruas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conjunto por vão)

Identicas às existentes, troca e reinstalação das danificadas

    - APLICAÇÃO: Nas janelas das fachadas para a rua Victor Meirelles..

16 – VIDRAÇARIA

16.1 - Vidro Comum liso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Dimensões: conforme projeto arquitetônico

    - Espessura: 4mm ou 6 mm

    - Cor: Incolor

    - Tipo: Liso

    - APLICAÇÃO: nas janelas especificadas no projeto arquitetônico

- 16.2 - Vidro Miniboreal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - Dimensões: conforme projeto arquitetônico

    - Espessura: 4mm

    - Cor: Incolor

    - Tipo: Miniboreal

    - APLICAÇÃO: nas janelas dos sanitários

- 16.4 - Vidro temperado liso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

16.4.1	- Cor: incolor

16.4.2 - Espessura: 10 mm

16.4.3 - Acabamento: liso

16.4.4 - Fabricante: Cia. Vidraria Santa Marina, ou similar

EXECUÇÃO

16.4.5 - Assentamento: ferragens marca Dorma ou similar, conforme catálogo e recomendações do fabricante.

16.4.6 APLICAÇÃO: Nos locais indicados no projeto arquitetônico c/ nº 8 – Paredes e janelas J6,J12 e portas P8, P9, P10 e P12.

- 16.5 - Vidro liso Fachadas

Recolocação dos vidros nas esquadrias das fachadas após a retirada dos aparelhos de ar 	condicionado e substituição dos danificados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

16.5.1	- Cor: idênticos aos existentes

16.5.2 - Espessura: idênticos aos existentes

16.5.3 - Acabamento: liso

16.5.4 - Fabricante: Cia. Vidraria Santa Marina, ou similar

EXECUÇÃO

16.5.5 - Assentamento: Troca das ferragens danificadas, e assentamento conforme recomendação do fabricante.

16.5.6 APLICAÇÃO: Nas esquadrias das fachadas para  a Rua Victor Meirelles.

17 – PINTURA

- 17.1 - Acrílica com emassamento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

17.1.1 Tipo: tinta acrílica

17.1.2 Emassamento: massa acrílica

17.1.2 Acabamento: acetinado p/ paredes internas e externas.

17.1.3 Fabricante: Tintas Coral ou similar

EXECUÇÃO

TRATAMENTO PRÉVIO E/OU PINTURA DE BASE

17.1.4 Selador: No caso de paredes novas, aplicar uma demão de Selador Acrílico Suvinil ou similar

    - Fundo Preparador de Parede: No caso de superfícies com reboco fraco, desagregado, gesso, fibrocimento ou caiação, após a limpeza, aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes.

    - Emassamento: As paredes a serem pintadas receberam duas ou mais demãos de massa acrílica, conforme o estado da superfície, nivelando e corrigindo imperfeições.

    - PINTURA DE ACABAMENTO

Nº de demãos: 02, no mínimo

APLICAÇÃO GERAL DE PINTURA:

    - Cor: Branco Neve Fosco – nos locais indicados com nº 5 – Paredes e

Observações:

Deverão ser emassadas e pintados todas as colunas internas com a cor Branco Neve.

- 17.2 - Acrílica sem emassamento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

17.2.1 Tipo: tinta acrílica

17.2.2 Acabamento: acetinado p/ paredes internas e externas.

17.2.3 Fabricante: Tintas Sulvinil ou similar

EXECUÇÃO

TRATAMENTO PRÉVIO E/OU PINTURA DE BASE

17.2.4 Selador: No caso de paredes novas, aplicar uma demão de Selador Acrílico Suvinil ou similar

    - Fundo Preparador de Parede: No caso de superfícies com reboco fraco, desagregado, gesso, fibrocimento ou caiação, após a limpeza, aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes.

    - Imperfeições Rasas: Corrigir com massa acrílica.

    - PINTURA DE ACABAMENTO

Nº de demãos: 02, no mínimo

APLICAÇÃO GERAL DE PINTURA

    - Cor: Branco Neve Fosco – nos locais indicados com n° 1 – Tetos

Gelo – nos locais indicados com nº 4 – Paredes

Cinza escuro até 1m do piso e gelo restante – locais indicados com nº 1 - Paredes

- 17.3 - Esmalte Sintético com emassamento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

17.3.1 Tipo: Esmalte Sintético

17.3.2 Acabamento: Acetinado

17.3.3 Fabricante: Tintas Coral ou similar

EXECUÇÃO

Tratamento Prévio e/ou Pintura de Base

17.3.4 Em madeiras novas lixar com grana 180/240 e aplicar Fundo Branco Fosco. Após secagem lixar com grana 240 a 400 e eliminar o pó.

17.3.6 PINTURA DE ACABAMENTO

Nº de demãos: 02, no mínimo

APLICAÇÃO:

17.3.7 Cor: Branco - Nas portas de madeira, vistas e rodapés e nos suportes de mdf dos espelhos.

- 17.4 - Esmalte Sintético sem emassamento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

17.4.1 Tipo: Esmalte Sintético

17.4.2 Acabamento: Acetinado

17.4.3 Fabricante: Tintas Coral ou similar

EXECUÇÃO

Tratamento Prévio e/ou  Pintura de Base:

a -   Em metais ferrosos - aplicar uma demão de Chromóxido.

b - Em metais não ferrosos (alumínio e galvanizado) - Aplicar uma demão de fundo para galvanizado.

    - Pintura de Acabamento:

    - Nº de demãos: 02, no mínimo, aplicadas a pistola.

APLICAÇÃO:

    - Cor: Branca nos corrimãos e guarda-corpos das escadas internas.

- 17.5 – Tinta Automotiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

17.5.1 Tipo: Tinta Automotiva

17.5.2 Acabamento: Acetinado

EXECUÇÃO

TRATAMENTO PRÉVIO E/OU PINTURA DE BASE

17.5.4 Em metais ferrosos - aplicar uma demão de Chromóxido.

17.5.5 Em metais não ferrosos (alumínio e galvanizado) - Aplicar uma demão de Fundo para galvanizado.

17.5.6 PINTURA DE ACABAMENTO

Nº de demãos: 02, no mínimo

APLICAÇÃO:

    - Cor Branco – nos perfis metálicos das estruturas de cobertura (lanternin e cobertura de vidro).

# 18 - LUSTRAÇÃO E ENCERAMENTO

- Diversos

- 18.1 Cera base silicone

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

18.1.1 Produto: Cera sintética auto brilho base silicone

18.1.2 Fabricante: Sinteko S.A. ou similar

EXECUÇÃO

18.1.3 Nº de demãos: 02 demãos

18.1.4 Limpeza: será efetuada com produto biodegradável, isento de amônia e não inflamável, aplicada conforme recomendações do fabricante.

18.1.5 APLICAÇÃO: Sobre todos os revestimentos de piso cerâmico.

19.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO

- INTRODUÇÃO

1.1	ESCOPO

Este descritivo define os procedimentos para a reforma geral das instalações, com subestação 300 kVA abrigada, e implantação de infra-estrutura, eletrocalhas, tubulações, caixas de passagem, tomadas, cabos e alimentadores em baixa tensão, fornecimento de quadros diversos associados da dependência ocupada pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO - SC, doravante denominado CONTRATANTE, na reforma sem ampliação dos sete (07) pavimentos da edificação denominada Prédio Sede sita à Rua Victor Meirelles nº. 198, Centro, Florianópolis – SC.

O fornecimento deverá ser executado por firma especializada em instalações elétricas em baixa tensão para fins comercial, doravante denominada CONTRATADA, com experiência comprovada por meio de acervo técnico junto ao CREA-SC em fornecimentos de porte igual ou maior ao deste projeto. Caberá à CONTRATADA o fornecimento dos materiais e de toda a mão-de-obra especializada necessários, determinados no projeto e nestas especificações.

A INDICAÇÃO DE NOMES DE FABRICANTES DOS PRODUTOS CITADOS NESTAS ESPECIFICAÇÕES É REFERENCIAL, PODENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS EQUIVALENTES, DESDE QUE APROVADOS PREVIAMENTE PELA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE E OBEDECIDAS AS RECOMENDAÇÕES DO “CRITÉRIO DE ANALOGIA PARA MATERIAIS E PRODUTOS”.

Estas especificações poderão ser alteradas a qualquer tempo, conforme sejam necessárias complementações, correções ou atualizações, sendo que as versões, se existentes, serão encaminhadas a quem interessar.

Completam estas especificações as pranchas:

ELÉTRICA  02/17  : P. B. TÉRREO – CABEAMENTO;

ELÉTRICA  08/17  : P. B. TÉRREO – ILUMINAÇÃO E TOMADAS;

ELÉTRICA  14/17  : CORTES ESQUEMÁTICOS ELÉTRICA;

ELÉTRICA  15/17  : DETALHES ELÉTRICA;

ELÉTRICA  17/17  : QUADRO DE CARGAS - DETALHES;

  - GENERALIDADES

GARANTIA

A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, catálogos e garantias de todos os equipamentos e materiais utilizados tais como: condutores, quadros, chaves, transformador, etc., bem como dos serviços executados, com período de no mínimo 12 (doze) meses contados a partir da emissão do recebimento definitivo da obra.

PROJETOS

Após conclusão das obras, a CONTRATADA deverá apresentar o projeto executivo atualizado conforme executado (“AS BUILT”) de todas as instalações, apresentando cópia em arquivo digital no aplicativo AutoCad 2000, com dois (02) jogos de cópias plotadas P/B em papel sulfite na escala 1:50, sendo um para uso da MANUTENÇÃO da CONTRATANTE e outro jogo de cópias para arquivo.

- NORMAS

Para os serviços de instalação, devem ser seguidas as normas e determinações abaixo:

- ABNT-NBR 5410 : Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- ABNT-NBR 5413 : Iluminação de Interiores;

- ABNT-NBR 6808 : Conjuntos de Manobra e Controle em Baixa Tensão;

- Normas da concessionária CELESC, última revisão em vigor (Adendo nº2);

- INFRA-ESTRUTURA PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A edificação onde serão efetuadas as instalações é uma área construída existente que sofrerá reforma; todas as instalações serão novas, devendo ser retiradas todas as fiações ociosas existentes no local ao iniciar a obra;

    - As eletrocalhas existentes instaladas aparentes (seção 50x50mm e 100x50mm) estão em perfeito estado, devendo ser cuidadosamente desmontadas, assim como os acessórios de conexão (talas de emenda, curvas verticais e horizontais, tampas, parafuso/porcas/arruelas, etc.) e de suspensão; estes materiais deverão ser armazenados em local adequado abrigado, pois os mesmos serão reaproveitados em instalações de infra-estrutura no entreforro;

    - Os circuitos serão encaminhados por eletrodutos, eletrocalhas seção 50x50mm e 100x50mm, perfilados 38 x 38 mm e acessórios, como conexões “L”, “X”, “T”, caixas para tomadas próprias para fixação em perfilados, saídas para eletrodutos, etc..

    - SUPORTAÇÃO : Toda a infra-estrutura será montada em suspensão contra a laje do teto (no entreforro no caso dos ambientes providos de forro modular), com auxílio de buchas de náilon 8mm ref. S8 da FISCHER ou equivalente, braçadeiras, cantoneiras ZZ / vergalhões D=1/4" / porcas / ganchos de suspensão e demais ferragens necessárias, todas galvanizadas; pontos de fixação consecutivos não deverão ficar espaçados entre si por mais de 01 metro.

    - As instalações de infra-estrutura deverão ser instaladas ocultas nos ambientes de trabalho e de circulação, com exceção das calhas instaladas tipo rodapé técnico indicadas em planta; portanto serão em parte embutidas no piso ou alvenaria/”dry-wall”, ou sobrepostas contra laje acima do forro, sempre fixadas por meio de acessórios galvanizados;

    - Nos ambientes de trabalho indicados em prancha, será utilizada infra-estrutura em calha de alumínio pintado epóxi cor branca instalada tipo rodapé técnico a h-40cm, com tampa de encaixe sob pressão, largura 73mm e altura 25 ou 45mm conforme indicado em projeto, conjunto ref. DUTOTEC da Q&T EQUIPAMENTOS ou equivalente. Sobre estes dutos serão instalados suportes para tomadas tipo alto padrão 4x2” com garras providenciando encaixes firmes e nivelados.

    - Será executada uma infra-estrutura em eletrocalha 400x50mm pelo teto do subsolo desde o QGBT até o poço de ventilação, conforme indicado em prancha; no poço, será executada infra-estrutura vertical em leito para cabos L=400mm desde o subsolo até a cobertura, derivando em cada pavimento para alimentação do QD do pavimento por meio de eletroduto galvanizado; esta prumada será denominada de energia;

    - Todas as instalações de infra-estrutura serão executadas com todos os componentes cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto satisfatório e de boa aparência;

    - Todos os eletrodutos e caixas serão instalados alinhados, nivelados e em perfeito esquadro com as superfícies de paredes, teto e piso;

    - As caixas e gabinetes de equipamentos serão instalados com utilização de nível de pedreiro;

    - A cor da pintura da infra-estrutura sobreposta deverá ser igual à cor do fundo onde será instalada, a menos de autorização específica por escrito da FISCALIZAÇÃO;

    - As eletrocalhas e leitos para cabos deverão ser galvanizados a fusão, e fixados com acessórios e suportes de aço galvanizado atirantados na laje, com espaçamento máximo de um (01) metro entre fixações sucessivas;

    - Os eletrodutos instalados abrigados (embutidos ou sobrepostos) deverão ser do tipo galvanizado leve (eletrolítico);

    - Os eletrodutos instalados sobrepostos ao tempo (local sujeito às intempéries) deverão ser obrigatoriamente galvanizados à fusão, NBR 5580 ou 5597/5598.

    - Serão adotadas como padrão as seguintes alturas das caixas e quadros instalados na parede, sendo que todas as alturas referem-se ao centro das caixas e ao piso acabado:

- Tomadas altas – 120 cm, exceto quando indicado especificamente nas pranchas e legendas associadas;

- Tomadas baixas – 40 cm, podendo variar entre 30 e 50 cm de acordo com a necessidade de afastamentos entre as redes de energia e de telecomunicações;

- Quadros de distribuição – 160 cm (cota da parte de cima do quadro);

- Rodapé técnico – 40 cm;

    - Quando estiverem partilhando o mesmo duto metálico (eletrocalha ou leito para cabos), os circuitos de telefonia/comunicações deverão estar separados da rede de uso geral por septo metálico.

    - As caixas de passagem serão instaladas embutidas ou sobrepostas (aparentes) conforme indicação em projeto;

    - As caixas de passagem e conduletes a instalar sobrepostos deverão obrigatoriamente ser em alumínio fundido, com tampa parafusada provida de vedação contra poeira/umidade, e entradas roscadas adequadas aos dutos de entrada/saída;

    - As caixas de passagem com dimensões até 4x4” a instalar embutidas deverão ser em PVC com orelhas metálicas (4x2” ref. 6890 14/24 ; 4x4” ref. 6890 15/25 da LEGRAND ou equivalente) e deverão ser equipadas com suporte e placa cega na mesma linha modular das tomadas, cor branca;

    - As caixas de passagem com dimensões 10x10cm/15x15cm/20x20cm em alumínio fundido a instalar embutidas serão indicadas em prancha com as respectivas dimensões; estas caixas deverão possuir tampa parafusada provida de vedação contra poeira/umidade, e entradas roscadas adequadas aos dutos de entrada/saída; as tampas destas caixas deverão ser pintadas epóxi na cor da parede/divisória na qual forem instaladas;

  - ILUMINAÇÃO

- Em todas as áreas de trabalho e de circulação (exceto escada) será instalada uma iluminação  do tipo comercial fluorescente, em arranjo indicado em prancha; a iluminação será embutida em forro modular 62,5x62,5cm com infra-estrutura encaminhada pelo entreforro (entre forro e laje);

- Nas escadas serão utilizadas arandelas de sobrepor, instaladas contra a laje no centro dos patamares, com infra-estrutura encaminhada embutida; no lanço final para acesso à cobertura  e na cobertura a infra-estrutura será sobreposta contra laje.

- Nos sanitários, serão utilizadas luminárias fluorescentes próprias para embutir em forro de gesso;

- Na garagem (subsolo), sala de máquinas e subestação, as luminárias deverão ter vedação contra poeira e líquidos, grau IP 65; nos demais ambientes sem forro a iluminação será executada com luminárias de sobrepor.

    - TIPOS DE LUMINÁRIAS: As luminárias a serem instaladas deverão seguir o indicado na legenda das respectivas pranchas:

- As luminárias 4x16W e 2x16W tubulares fluorescentes deverão do tipo de embutir, modulares 62,5x62,5cm com corpo e aletas planas em chapa tratada com pintura epóxi cor branca, refletor parabólico em alumínio alto brilho, alojamento do reator sobre o corpo da luminária;

- Na sala de máquinas, subestação e garagem, as luminárias tubulares 2x32W e 2x16W terão grau de vedação IP 65, corpo em policarbonato cinza, refletor em chapa de aço tratada e pintura na cor branca, com difusor em policarbonato texturizado transparente com acabamento externo liso, fechos incorporados no próprio corpo, prensa cabo injetado em nylon;

- Nas escadas, as luminárias serão tipo arandelas formato semi-esférico, D=260mm, corpo e grade em alumínio fundido pintado epóxi cor branca, difusor em vidro fosco, com soquete E27, ref. F-5047-G da LUSTRES PROJETO ou equivalente;

    - INFRA-ESTRUTURA:

  - Os circuitos de alimentação da iluminação serão encaminhados por eletrodutos, eletrocalhas 50x50mm/100x50mm e perfilados 38x38mm e acessórios, como conexões “L”, “X”, “T”, caixas para tomadas próprias para fixação em perfilados, saídas para eletrodutos, etc.;

  - Especial cuidado deverá ser tomado na execução dos furos para atravessar as vigas dos tetos dos pavimentos, evitando o uso de equipamentos à percussão, devendo a CONTRATADA fazer uso de equipamentos rotativos tipo HILTI ou equivalente; as vigas deverão sempre ser perfuradas em pontos eqüidistantes dos apoios, conforme indicado em projeto.

    - COMANDO DA ILUMINAÇÃO:

  - A iluminação das áreas de trabalho e de circulação  será comandada através de interruptores padrão DIN centralizados em quadros de comando de iluminação (QCIs) setorizados, um para cada pavimento.

  - Em parte dos ambientes privativos (sanitários, depósitos, subestação, etc.) a forma de comando será local com interruptor montado em caixa 4x2” embutida em alvenaria/”dry-wall”, ou condulete 4x2” em alumínio fundido sobreposto contra parede/divisória;

  - Na escada, as arandelas serão comandadas por sensores de presença com minuteria regulável incorporada;

    - LÂMPADAS:

  - Nas fluorescentes tubulares serão instaladas lâmpadas tipo “energy-saver” de 16W e 32W,  1200 e 2700 lm respectivamente, cor 840, IRC=85, que deverão atender o especificado no capítulo 12 adiante;

  - As arandelas nas escadas serão equipadas com lâmpadas incandescentes cristal 60W com filamento reforçado, soquete E27;

    - REATORES: Para as luminárias com lâmpadas fluorescentes tubulares deverão ser fornecidos reatores eletrônicos 2x32W e 2x16W, THD<10%, FP=0,99 ou mais, que atendam na íntegra o especificado nas especificações técnicas de materiais e equipamentos adiante;

    - SISTEMA “PLUG IN”: Toda luminária de embutir em forro modular será conectada à rede de alimentação por meio de conjunto (“rabicho”) de cabo NBR 13249, ref. PP ou CORDPLAST 3 x 1,5 mm² acoplado a plugue macho saída 90° 2P+T universal 10A / 250V, e tomada 2P+T universal 10A / 250V montada em caixa própria para suporte de tomada em perfilado 38 x 38 mm, ref. 114-26 Z da MOPA ou equivalente;

    - QUADROS DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO (QCI:

  - Os QCI’s serão de embutir, e serão localizados conforme indicações em prancha;

  - Os QCI’s terão caixas padrão DIN em termoplástico auto-extingüivel, porta frente integral em acrílico fumê, IP 40 – IK 07, ref. 6070 63 linha EKINOXE da LEGRAND ou equivalente

  - Os interruptores modulares DIN monopolares serão instalados em fileiras horizontais;

  - Os QCI’s serão equipados com barramentos isolados tipo pente trifásico passo tripolar modular DIN, com acessórios compatíveis (bornes de entrada, pontes entre fileiras, etc.);

  - Os circuitos de iluminação serão alimentados pelo QD do respectivo pavimento;

  - Todos os circuitos deverão possuir identificações no espelho de proteção;

Obs: Cada QCI deverá apresentar, afixado no espelho do quadro, a indicação do(s) ambiente(s) controlado(s), alinhada com o interruptor correspondente.

    - CONDUTORES: Todos os circuitos de distribuição de iluminação utilizarão condutores de cobre do tipo flexível (encordoamento classe 4 ou mais) atendendo à NBR 6148, e deverão estar em conformidade com o especificado no capítulo 12 adiante. A seção dos mesmos deverá obedecer às indicações nos diagramas unifilares e plantas baixas, não sendo permitido condutores com seção inferior a 2,5 mm2, exceção feita aos condutores entre interruptores e luminárias que poderão ter seção 1,5 mm²;

    - ORGANIZAÇÃO DOS CABOS: Os circuitos deverão ser identificados através de anilhas plásticas, tanto os condutores de fase como os de neutro e de terra, e quando em eletrocalhas e quadros deverão ser providos de amarração. Os condutores deverão seguir o seguinte código de cores:

  - Fase:	    Vermelho ou preto

  - Neutro:	Azul claro

  - Terra:	    Verde

  - Retorno:  Branco

    - DERIVAÇÕES: Todos os condutores flexíveis deverão ter suas emendas estanhadas e depois isoladas com dupla camada, sendo a primeira com fita auto-fusão (ref. LB 23 da 3M ou equivalente, em seguida recoberta com fita isolante de primeira linha (ref. 33+ da 3M ou equivalente).

    - CONEXÕES:

  - A ligação dos condutores aos interruptores e disjuntores poderá ser efetuada sem o uso de terminais a compressão isolados tipo pino devendo, porém, a extremidade decapada dos condutores flexíveis ter sido previamente estanhada.

  - No caso de conexões em barramentos, deverão ser utilizados terminais isolados tipo olhal, sempre compatíveis com a seção dos condutores e com o diâmetro dos parafusos de fixação.

    - ATERRAMENTO: Todas as luminárias assim como perfilados, caixas e eletrodutos deverão ser aterrados por meio de condutor flexível seção 2,5 mm², ramificado de condutor mestre flexível, isolação 450/750V, capa externa cor verde, seção indicada em projeto, correndo por dentro dos perfilados/eletrocalhas.

NOTA:

Para esclarecer detalhes de instalação, distribuição e materiais a serem empregados na edificação, ver desenhos e notas que constam no projeto. Todas as notas e especificações de materiais constantes dos desenhos complementam este memorial e a listagem de materiais.

  - TOMADAS E PONTOS DE FORÇA

    - Deverão ser executados os pontos de saída indicados em projeto.

    - As tomadas da rede baixa tensão serão instaladas:

- Em caixas 4x2”de PVC com orelhas metálicas da LEGRAND ou equivalente quando embutidas em alvenaria (ref. 6890 14) ou ”dry wall” (ref. 6890 24); neste caso, as tomadas serão modulares, linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalentes, cor branca assim como a placa 4x2”;

- Em caixas 4x2” de alumínio fundido tipo condulete, pintado epóxi cinza texturizado, ref. WETZEL ou equivalente, quando sobrepostas contra superfície ou em sanca;

- Em caixas 4x4”de alumínio fundido quando embutidas no piso, com espelho suporte e tampa basculante em latão acabamento cromado;

- Em suporte 4x2”em ABS do tipo alto ref. DUTOTEC, próprio para encaixe sobre dutos 73 mm de largura;

- Em caixa de chapa galvanizada própria para suporte de tomada redonda em perfilado 38 x 38 mm, ref. 114-26 Z da MOPA ou equivalente;

    - Especial atenção deverá ser dada ao nivelamento e alinhamento das caixas 4x2” e 4x4”, para que na conclusão dos trabalhos todos os pontos de saída estejam em altura uniforme (h=40 cm), em perfeito esquadro com aberturas, rodapés técnicos e paredes/divisórias.

    - Todas as tomadas de uso geral para ligar equipamentos de manutenção/limpeza serão do tipo 2P+T universal, 10A/250V; antes de seu uso deverão ser verificadas quanto ao correto funcionamento e à polaridade correta dos pinos;.

    - Todas as tomadas para ligar equipamentos de rede (informática) deverão ser duplas (02 postos separados), padrão NEMA 5-15R, 15A/250V; antes de seu uso deverão ser  verificadas quanto ao correto funcionamento e à polaridade correta dos pinos.

    - Nas áreas atendidas por infra-estrutura em calha tipo rodapé técnico, esta infra-estrutura será compartilhada pelos circuitos tanto da rede limpa como da rede de uso geral.

    - Nas áreas atendidas por infra-estrutura em calha tipo rodapé técnico, as tomadas da rede limpa serão duplas, terão formato quadrado, instaladas em suporte 4x2” tipo alto próprio para encaixe sobre dutos largura 73mm, ref. DT 61240 da DUTOTEC ou equivalente.

    - Nas áreas atendidas por infra-estrutura em calha tipo rodapé técnico, as tomadas da rede de uso geral serão singelas, terão formato redondo, instaladas em suporte 4x2” tipo alto próprio para encaixe sobre dutos largura 73mm, ref. DT 61040 da DUTOTEC ou equivalente.

    - Nas áreas atendidas por infra-estrutura embutida em alvenaria/”dry-wall”, as tomadas da rede limpa serão duplas, do tipo modular, com encaixe em suporte adequado e placa 4x2” em termoplástico isolante de alto impacto com 02 postos separados, cor branca, conjunto ref. 6121 22 / 6150 14 / 6185 03 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente.

    - Nas áreas atendidas por infra-estrutura embutida em alvenaria/”dry-wall”, as tomadas da rede de uso geral serão singelas, do tipo modular, com encaixe em suporte adequado e placa 4x2” em termoplástico isolante de alto impacto, cor branca, conjunto ref. 6121 22 / 6150 24 / 6185 02 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente;

    - Todas as tomadas para equipamentos de ar condicionado serão atendidas por circuitos exclusivos, e serão do tipo 03 pinos chatos padrão NEMA 10-20R, 20A/250V, redondas, montadas em caixa de chapa galvanizada própria para suporte de tomada redonda em perfilado 38 x 38 mm no entreforro, ref. 114-26 Z da MOPA ou equivalente; antes de seu uso deverão ser verificadas quanto ao correto funcionamento e à polaridade correta dos pinos.

    - Atendendo a última revisão da NBR 5410, todas as tomadas situadas em ambientes com pisos laváveis (paviflex, cerâmica, etc.) dos quadros QDs serão alimentadas por circuitos protegidos por dispositivos de proteção contra fuga de corrente do tipo Diferencial-Residual (DRs) tipo AC, com sensibilidade 30 mA, monofásicos (bipolares), corrente nominal 25A/240V, ref. 5SM1 312-0 da SIEMENS ou equivalente, acoplados aos respectivos disjuntores parciais termomagnéticos, conforme indicado nos diagramas; especial atenção deverá ser dada quanto à exclusividade dos neutros de cada circuito;

    - Atendendo a última revisão da NBR 5410, a cada disjuntor geral trifásico de cada QFRL parcial será acoplado um dispositivo de proteção contra fuga de corrente do tipo Diferencial-Residual (DR) tipo AC, com sensibilidade 30 mA, trifásico (tetrapolar), corrente nominal 40A/380-220V, ref. 5SM1 344-0 da SIEMENS ou equivalente;

    - Todas as tomadas deverão ser identificadas por porta-identificadores e anilhas compatíveis linha DUPLIX da LEGRAND ou equivalente, colocadas do lado interno da caixa de tomada, em coerência com sua ligação e conforme numeração em projeto.

  - CONDUTORES - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - DISJUNTORES.

    - O quadro QGBT será reaproveitado das instalações existentes no subsolo (atualmente instalado lateralmente ao acesso do elevador no subsolo); o mesmo é de sobrepor, caixa em chapa 14 tratada contra corrosão, pintura epóxi cinza RAL 7032, dim. 115 x 75 x 22 cm (alt. x larg. x prof.) com porta e fecho duplo tipo fenda, conjunto com grau de vedação IP 54, placa de montagem em chapa 12 pintada epóxi cor laranja parafusada, espelho de proteção em policarbonato com recortes para acionamento dos disjuntores. Devido ao fato da profundidade do quadro ser maior que a espessura da parede onde instalado, deverão ser feitas base e mocheta em alvenaria com reboco liso externamente nas dimensões da parte posterior e fundo do novo quadro (dentro do ambiente Arquivo Permanente). O QGBT terá barramentos centrais em cobre prateado, seção 30x10mm, fixados sobre isoladores epóxi 1kV;

    - Os demais quadros de energia da dependência serão novos, obedecendo ao indicado nos diagramas unifilares e respectivas notas;

    - Todos os disjuntores parciais do QGBT deverão ter os disjuntores dos circuitos que protegem identificados com plaquetas gravadas em baixo relevo sobre acrílico fundo preto no padrão ARIAL maiúsculo tamanho 14, dim. 30 x 12 mm coladas (com adesivo tipo composto --Araldite, Poxipol, etc.--) no espelho de proteção;

    - Os quadros parciais QDs (rede suja) terão caixas de embutir em chapa tratada e pintura epóxi cor branco gelo acabamento texturizado, com porta e fecho tipo fenda, conjunto com grau de vedação IP 54, placa de montagem em chapa 12 pintada epóxi cor laranja parafusada, espelho de proteção em policarbonato com recortes para acionamento dos disjuntores, ref. MACROQUADROS ou equivalente. Os quadros terão barramentos centrais em cobre prateado protegido por termo-contrátil 1kV com cores diferenciadas para cada fase e deverão ser instalados nas posições correspondentes, centro à h=160cm do piso acabado, devendo o QCI correspondente  ser nivelado por cima, alinhado com o quadro;

    - O quadro QFRL-GERAL será com porta e fecho duplo tipo fenda, dim. 80 x 60 x 14 cm (alt. x larg. x prof.), conjunto com grau de vedação IP 54, placa de montagem em chapa 12 pintada epóxi cor laranja parafusada, espelho de proteção em policarbonato com recortes para acionamento dos disjuntores, ref. MACROQUADROS ou equivalente. O quadro tem barramentos centrais em cobre prateado protegido por termo-contrátil 1kV com cores diferenciadas para cada fase, seção 10x3mm cada barra, fixados sobre isoladores epóxi 1kV;

    - Todos os disjuntores parciais do QFRL-GERAL deverão ter os circuitos que protegem identificados com plaquetas gravadas em baixo relevo sobre acrílico fundo preto no padrão ARIAL maiúsculo tamanho 14, dim. 30 x 12 mm coladas (com adesivo tipo composto --Araldite, Poxipol, etc.--) no espelho de proteção;

    - Os quadros parciais QFRLs (rede limpa) serão novos, terão caixas de embutir em chapa tratada e pintura epóxi cor branco gelo acabamento texturizado, com porta e fecho tipo fenda, conjunto com grau de vedação IP 54, placa de montagem em chapa 12 pintada epóxi cor laranja parafusada, espelho de proteção em policarbonato com recortes para acionamento dos disjuntores, ref. MACROQUADROS ou equivalente. Os quadros terão barramentos centrais em cobre prateado protegido por termo-contrátil 1kV com cores diferenciadas para cada fase e deverão ser instalados nas posições correspondentes, centro à h=160cm do piso acabado;

    - Todos os componentes internos dos QDs e dos QFRLs deverão ser modulares padrão DIN, incluindo os protetores contra surtos, ref. VCL SLIM da CLAMPER ou equivalente;

    - Os quadros parciais (QDs e QFRLs) deverão ser equipados com barramentos trifásicos tipo central vertical com ramificações horizontais (espinha de peixe), e capacidade de condução mínima 100A;

    - Os barramentos de neutro e terra deverão possuir número de pontos adequados para permitir a conexão de todos os condutores individualmente e com parafusos exclusivos.

    - Os condutores dos circuitos parciais derivados dos quadros parciais de cada pavimento deverão ser flexíveis (classe 5 ou mais), NBR 6148, PVC classe 750 V ref. PIRASTICFLEX ECOFLAM da PIRELLI ou equivalente;

19.4.12 Todos os condutores deverão ser identificados em ambas as extremidades (quadros e 	tomadas);

    - Os alimentadores dos quadros de energia da dependência deverão ser implantados conforme descrição a seguir:

- O alimentador do quadro QGBT (subestação, no subsolo) será trifásico + neutro + terra, seção 2 x 120,0 mm2 para cada fase e para o neutro, NBR 7286 (cabo EPR-1 kV), tipo EPROTENAX da PIRELLI ou equivalente, vindo do secundário do transformador e passando pela caixa TC; a proteção deste alimentador no QGBT será com disjuntor 400-500 A / 45 kA / 380 V, térmico e magnético ajustáveis, ref. VL 630 linha SENTRON da SIEMENS ou equivalente.

- O alimentador do quadro QD-1S será trifásico + neutro + terra, seção 6,0 mm2, NBR 6148, ref. PIRASTICFLEX ECOFLAM da PIRELLI ou equivalente, vindo do QGBT; a proteção deste alimentador no QGBT será com disjuntor 25 A / 40 kA / 380 V, ref. VL 160X linha SENTRON da SIEMENS ou equivalente; a proteção geral do QD-1S será com disjuntor tripolar padrão DIN, curva de disparo tipo C, 25 A / 10 kA / 380 V, ref. 5SX4 da SIEMENS ou equivalente.

- Os alimentadores dos quadros QD-T / QD-1P / QD-2P serão trifásicos + neutro + terra, seção 10,0 mm2, NBR 7288/8861, tipo SINTENAX da PIRELLI ou equivalente, vindo do QGBT; a proteção destes alimentadores no QGBT será com disjuntor 32 A / 40 kA / 380 V, ref. VL 160X linha SENTRON da SIEMENS ou equivalente; a proteção geral em cada quadro parcial será feita com disjuntor tripolar padrão DIN, curva de disparo tipo C, 32 A / 10 kA / 380 V, ref. 5SX4 da SIEMENS ou equivalente.

- Os alimentadores dos quadros QD-3P / QD-4P serão trifásicos + neutro + terra, seção 16,0 mm2, NBR 7288/8861, tipo SINTENAX da PIRELLI ou equivalente, vindo do QGBT; a proteção destes alimentadores no QGBT será com disjuntor 40 A / 16 kA / 380 V, ref. VL 160X linha SENTRON da SIEMENS ou equivalente; a proteção geral em cada quadro parcial será feita com disjuntor tripolar padrão DIN, curva de disparo tipo C, 40 A / 10 kA / 380 V, ref. 5SX4 da SIEMENS ou equivalente.

- O alimentador do quadro QFRL-GERAL será trifásico + neutro + terra, seção 25,0 mm2, NBR 7288/8861, tipo SINTENAX da PIRELLI ou equivalente, vindo do QGBT; a proteção deste alimentador no QGBT será com disjuntor 63 A / 40 kA / 380 V, ref. VL 160X linha SENTRON da SIEMENS ou equivalente; a proteção geral do QFRL-GERAL será com disjuntor tripolar padrão DIN, curva de disparo tipo C, 63 A / 15 kA / 380 V, ref. 5SX7 da SIEMENS ou equivalente.

- O alimentador do quadro QFRL-1S será trifásico + neutro + terra, seção 4,0 mm2, NBR 7288/8861, tipo SINTENAX da PIRELLI ou equivalente, vindo do QFRL-GERAL; a proteção deste alimentador no QFRL-GERAL será com disjuntor 20 A / 10 kA / 380 V, ref. 5SX4 da SIEMENS ou equivalente; a proteção geral do QD-1S será com disjuntor tripolar padrão DIN, curva de disparo tipo C, 20 A / 5 kA / 380 V, ref. 5SX1 da SIEMENS ou equivalente.

- Os alimentadores dos quadros QFRL-T / QFRL-1P / QFRL-2P / QFRL-3P / QFRL-4P serão trifásicos + neutro + terra, seção 6,0 mm2, NBR 7288/8861, tipo SINTENAX da PIRELLI ou equivalente, vindo do QGBT; a proteção destes alimentadores no QFRL-GERAL será com disjuntor 25 A / 10 kA / 380 V, ref. 5SX4 da SIEMENS ou equivalente; a proteção geral em cada quadro parcial será feita com disjuntor tripolar padrão DIN, curva de disparo tipo C, 25 A / 5 kA / 380 V, ref. 5SX1 da SIEMENS ou equivalente.

- Os alimentadores dos quadros QE-1 e QE-2 (casas de máquinas dos elevadores) serão  trifásicos + neutro + terra, seção 10,0 mm2, NBR 7288/8861, tipo SINTENAX da PIRELLI ou equivalente, vindo do QGBT; a proteção destes alimentadores no QGBT será com disjuntores 32 A / 40 kA / 380 V, ref. VL 160X linha SENTRON da SIEMENS ou equivalente; a proteção geral no quadro parcial será feita com disjuntor 25 A / 10 kA / 380 V, ref. 5SX4 da SIEMENS ou equivalente.

- Os alimentadores das máquinas de ar condicionado (04 unidades, instaladas na cobertura do prédio) serão trifásicos + neutro + terra, seção 35,0 mm2, isolação PVC classe 1 kV, NBR 7288/8861, tipo SINTENAX da PIRELLI ou equivalente, vindo do QGBT; a proteção de cada um destes alimentadores no QGBT será com disjuntor 80-100 A / 40 kA / 380 V, térmico e magnético ajustáveis, ref. VL 160X linha SENTRON da SIEMENS ou equivalente.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1 	A CONTRATADA deixará à disposição da CONTRATANTE, durante 15 dias da ocupação inicial do prédio (recebimento provisório), um eletricista especializado de sua equipe de instalação.

- Todas as caixas deverão ter as rebarbas removidas e os eletrodutos serem dotados de buchas e arruelas nas conexões.

- Todos os pisos, paredes, forro e partes da edificação que sofrerem danos, deverão ser restaurados conforme o material original utilizado.

- Os cabos de energia somente poderão ter emendas em casos extremos e sempre com a anuência expressa da FISCALIZAÇÃO, neste caso obedecendo-se o indicado no item 19. 7.2.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E PRODUTOS

1 	PRODUTO: BUCHAS, ARRUELAS E BOXES

Tipo: Acessórios para eletrodutos fabricados em liga metálica. Diâmetro conforme eletroduto definido em projeto;

Fabricante: WETZEL ou equivalente;

Aplicação: Para terminação de eletrodutos em caixas, calhas e suportes diversos;

- PRODUTO: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA DUTOS/ELETROCALHAS

Tipo: braçadeiras, luva de arremate, tampões para caixas, ferragens para fixação em ferro galvanizado etc.

Fabricante: MOPA, SISA, BANDEIRANTES ou equivalente.

Aplicação: Suporte e fixação de eletrodutos e eletrocalhas.

3 	PRODUTO: HASTE DE TERRA E ACESSÓRIOS

Tipo: Haste de terra de aço carbono com revestimento em cobre, diâmetro 5/8" e comprimento de 2,40m, com conector do tipo GAR.

Fabricante:  ERICO, CALDWELD ou equivalente.

Aplicação: Malha de terra complementar onde indicado em projeto.

4 	PRODUTO: CONDULETES

Tipo: Em alumínio fundido tipo E,C,LR,LL,LB,T,X,TB, conforme a aplicação e diâmetro nominal conforme dutos acoplados, pintura epóxi cinza acabamento texturizado.

Fabricante: WETZEL ou equivalente

Aplicação: para passagem ou ponto de saída para tomadas.

- PRODUTO: ELETROCALHA GALVANIZADA

Tipo: Eletrocalha perfurada com abas (tipo “C”), em chapa de aço zincado a quente, revestimento mínimo de 18 micra por face, com tampa de encaixe sob pressão, seção nas dimensões indicadas em prancha, com acessórios (curvas, conexões, flanges, talas, suportes, vergalhões, etc).

Fabricante: MOPA, SISA ou equivalente

Aplicação: para invólucro dos circuitos de dados e energia sob piso elevado ou no entreforro.

- PRODUTO: PERFILADO 38 x 38 mm COM ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO

Tipo: perfilado galvanizado liso 38 x 38 mm com tampa de encaixe sob pressão, ref. PERFORT, com acessórios galvanizados -- braçadeiras, buchas plásticas S8 ou chumbadores, luvas/talas de arremate, tampões para caixas e dutos, ferragens para suspensão em ferro galvanizado, saídas horizontais para eletrodutos, conexões “X”, “T” e “L”, cantoneiras “ZZ”, barras roscadas, parafusos, suportes tipo gancho.

Fabricante: MOPA ou equivalente.

Aplicação: Infra-estrutura para fiação no entreforro.

- PROUTO: ELETRODUTO METÁLICO COM ACESSÓRIOS

Tipo 1: eletroduto de ferro galvanizado tipo pesado (à fusão), em barra de 3 metros, com luvas e curvas de raio longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno).

Fabricante: THOMEU, APOLLO ou equivalente.

Aplicação: Tipo :constituição de infra-estrutura de tubulações sobrepostas para passagem de cabos de energia, nos locais onde determinado em projeto para proteção mecânica extra dos cabos e nas instalações ao tempo (cobertura).

Tipo 2: eletroduto de ferro galvanizado tipo leve (eletrolítico), com luvas e curvas de raio longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno).

Fabricante: THOMEU, APOLLO ou equivalente.

Aplicação: constituição de infra-estrutura de tubulações embutidas e sobrepostas em locais abrigados para passagem de cabos de iluminação e de tomadas.

- PRODUTO: CAIXA DE PASSAGEM E EQUIPAMENTOS

Tipo: em alumínio fundido, pintura epóxi cinza, com tampa parafusada provida de vedação contra poeira e intempéries, entradas roscadas adequadas aos dutos acoplados, dimensões indicadas em projeto.

Fabricante: WETZEL ou equivalente.

Aplicação: para passagem de cabos e alimentadores da rede baixa tensão.

- PRODUTO: CONDUTORES DE ENERGIA

Tipo 1: fios e cabos de cobre, flexíveis (encordoamento classe 2) com isolação de etilopropileno não propagante à chama ou gases tóxicos, classe de isolação 1000 V, tipo EPR, NBR 7286 ;

Tipo 2: fios e cabos de cobre, flexíveis (encordoamento classe 5) com isolação de PVC não propagante à chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 1000 V, tipo SINTENAX, NBR 7288/8861;

Tipo 3: cabos de cobre flexíveis (encordoamento classe 4) com isolação de PVC não propagante à chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 450/750V, NBR 6148;

Fabricante: PIRELLI ou equivalente

Aplicação: Circuito de entrada subterrânea de energia BT da edificação (Tipo 1), nos circuitos alimentadores que utilizam infra-estrutura galvanizada ou sobreposta ao tempo (Tipo 2); nos circuitos alimentadores em ambientes abrigados (Tipo 3).

- PRODUTO: TOMADAS DE ENERGIA

Tomada 03 polos, instalação em caixa 4x2” embutida, com suporte e placa 4x2” linha PIALPLUS branca da LEGRAND:

Tipo 1: Bipolar mais terra (2P universal+T),  10 A - 250 V, ref. LEGRAND (rede suja).

Tipo 2: Tripolar (3P), pinos chatos, 20 A - 250 V, NEMA 10-20R (equipamentos de ar cond. no entreforro, fogão elétrico).

Tipo 3: Bipolar mais terra (2P chatos+T),  15 A - 250 V, NEMA 5-15R (rede limpa).

Fabricante: LEGRAND, linha PIALPLUS branca no caso de instalação em caixas 4x2” embutidas em alvenaria/”dry-wall”; STECK ou equivalente no caso de instalação em caixa de piso; LEGRAND ou equivalente (redonda) nas caixas em perfilado no entreforro e nos suportes ABS de encaixe sobre dutos l=73mm.

Aplicação:Na constituição de circuitos elétricos de baixa tensão.

- PRODUTO: PLUGUE MACHO

Tipo: 10A /250V, macho monobloco 3 pinos com prensa-cabo 2P+T universal; 15A /250V, macho monobloco 3 pinos com prensa-cabo NEMA 10-20P.

Fabricante: STECK ou equivalente.

Aplicação: nas ligações das luminárias à rede de alimentação.

- PRODUTO: PROJETOR

Tipo: Projetor para uso externo, corpo em alumínio SAE 305, refletor em alumínio de alta pureza, para 1 lâmpada halógena linear 300 W com base R7s bilateral, ref. PRJ 1801 HA300W, com defletor.

Fabricante: INDELPA ou equivalente.

Aplicação: iluminação externa na cobertura.

- PRODUTO: RELE FOTOELÉTRICO

Tipo: Uso com base de fixação do tipo RM-10, 2000 W, 220 V, 60 Hz.

Fabricante: TECNOWATT ou equivalente.

Aplicação: Controle da iluminação dos sinalizadores nos mastros dos captores tipo Franklin.

- PRODUTO: LÂMPADAS PARA PROJETOR

Tipo: halógena em tensão de rede, 300W, base bilateral R7s, ref. HALOLINE 64701.

Fabricante: OSRAM ou equivalente.

Aplicação: projetores do letreiro de fachada e poste dupla face com logotipo.

- PRODUTO: FITA ISOLANTE

Tipo: fita anti-chama isolante SCOTCH 33+  da 3M ou equivalente.

Tipo: fita isolante Alta Tensão SCOTCH  LB 23 (AUTO-FUSÃO) da 3M ou equivalente.

Fabricante: 3M ou equivalente.

Aplicação: isolamento de emendas em cabos elétricos.

- PRODUTO: SUPORTE PARA TOMADA DE ENERGIA

Tipo 1: suporte PVC tipo alto, 4x2”, cor cinza, próprio para encaixe sobre duto 73 mm largura com encaixe para 01 tomada 2P+T, 10A/250V, ref. DUTOTEC.

Fabricante: Q & T EQUIPAMENTOS.

Aplicação: onde utilizada infra-estrutura com duto 73 mm largura tipo rodapé técnico.

Tipo 2: suporte 4x2”, tipo caixa PVC com orelhas metálicas, instalação embutida em alvenaria/dry-wall,  ref. 6890 14 e 6890 15.

Fabricante: LEGRAND ou equivalente.

Aplicação: suporte de tomada de energia para constituição dos pontos de conexão dos equipamentos, embutidos em alvenaria.

Tipo 3: suporte 4x2”, tipo caixa em chapa galvanizada, própria para montagem em perfilado 38x38mm no entreforro, instalação sobreposta.

Fabricante: WETZEL ou equivalente.

Aplicação: suporte de tomada de energia para constituição dos pontos para conexão dos equipamentos de ar condicionado, sobrepostos dentro das sancas de gesso.

- PRODUTO: SUPRESSORES DE TRANSIENTES.

Tipo 1: Supressor de transientes tipo varistor, tensão 250 V, corrente máxima 12 kA, potência 400 J, modular padrão DIN, para fixação em trilho DIN nos quadros.

Fabricante: CLAMPER ou equivalente.

Aplicação: proteção dos circuitos elétricos contra transientes de tensão, instalado nos quadros de distribuição parciais QDs.

Tipo 2: Supressor de transientes tipo varistor, tensão 250 V, corrente máxima 40 kA, potência 400 J, para fixação em trilho DIN .

Fabricante: CLAMPER ou equivalente.

Aplicação: proteção dos circuitos elétricos contra transientes de tensão, instalado no quadro de distribuição QGBT.

- PRODUTO: CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR

Tipo: interruptor modular padrão DIN, 25A/250V , ref SB 132 (HAGER) ou 5TE3 (SIEMENS) ;

Fabricante: HAGER, SIEMENS ou equivalente.

Aplicação: nos QCIs para comando da iluminação.

- PRODUTO: DISJUNTOR

Tipo: minidisjuntor padrão DIN (europeu) monofásico ou trifásico, 380V/60Hz, com corrente de interrupção acima de 5kA, tipos B e tipo C.

Fabricante: GE ou equivalente

Aplicação: Proteção dos circuitos nos QDs (tipo B) e nos QFRLs (tipo C).

- PRODUTO: QUADRO ELÉTRICO

Tipo: de embutir, invólucro em material isolante auto-extingüivel, montantes e chassis para  trilhos padrão DIN disposição horizontal, porta em acrílico fumê, com 04 fileiras para 24 modulos padrão DIN cada, com porta reversível, parte interna com placa frontal com recortes para acesso ao acionamento dos disjuntores, ref. EKINOXE 6070 64; equipado com componentes internos e trilhos modulares DIN, barras de terra e de neutro.

Fabricante: LEGRAND ou equivalente.

Aplicação: Quadros de Controle da Iluminação (QCIs).

- PRODUTO: QUADRO ELÉTRICO

Tipo: de embutir em chapa tratada e pintura epóxi cor branco gelo acabamento texturizado, com porta e fecho tipo fenda, conjunto com grau de vedação IP 54, placa de montagem em chapa 12 pintada epóxi cor laranja parafusada, espelho de proteção em policarbonato e=3mm com recortes para acionamento dos disjuntores; será equipado com barramentos centrais em cobre prateado protegido por termo-contrátil 1kV com cores diferenciadas para cada fase; equipado com trilhos e componentes internos modulares DIN, barras de terra e de neutro.

Fabricante: MACROQUADROS ou equivalente.

Aplicação: Quadros de Distribuição parciais (QDs).

- PRODUTO: BARRAMENTOS TIPO PENTE

Tipo: de cobre estanhado, capacidade para 50 A mínimo, tipo pente isolado com passo tripolar padrão DIN para os condutores fases, ref. 049 42 (seção 10 mm² para QCI’s).

Fabricante: LEGRAND ou equivalente.

Aplicação: Na alimentação/distribuição interna dos circuitos dos QCI’s.

- PRODUTO: TERMINAL DE PRESSÃO PRÉ-ISOLADO

Tipo: terminal tipo olhal, espessura 0,81 mm, para cabos 2,5mm² à 10mm², em cobre eletrolítico revestido de estanho por processo de eletrodeposição, tipo isolado.

Fabricante: AMP, HOLLINGSWORTH ou equivalente.

Aplicação: terminação de cabos flexíveis.

- PRODUTO: SENSOR DE PRESENÇA

Tipo: ângulo de detecção de 110º, alcance médio 10m, fixação de sobrepor em parede/divisória, capacidade 600VA/240V para cargas de iluminação fluorescente, com minuteria embutida regulável 10s -10 min, ref. 642 45.

Fabricante: LEGRAND ou equivalente.

Aplicação: comando de iluminação nas áreas especificadas em projeto (escada).

- PRODUTO: REATOR - Para duas lâmpadas de 32 W ou de 16W, onde aplicável, garantia de 5 anos e mais:

- Normas  gerais de segurança:

- NBR 14417 - ABNT

- IEC 928

- ANSI/UL 935;

- Normas  gerais de desempenho:

- NBR 14418 - ABNT

- IEC 929

- ANSI C82.11.

- IEC 61000-3-2;

- Certificações: ISO 9001  e  9002;

- Tecnologia: totalmente eletrônica e sem que seus componentes estejam impregnados com resina, de alta freqüência (20 KHz a 50KHz).

- Fator de potência mínimo de 0,97.

- Freqüência de alimentação: 60 Hz, (+/- 5%).

- Fator de eficácia mínimo: 1,50 (Quociente entre o fator de fluxo luminoso do reator pela potência total do conjunto).

- Fator de fluxo luminoso mínimo (BALLAST FACTOR) de 1,0.

- Tensão de entrada: 220VAC, com variação de  +/- 10%,  mantendo  o  fluxo  luminoso da lâmpada inalterado para uma tensão variando na faixa determinada;

- A taxa de distorção harmônica total (corrente) DHT: máximo de 10%.

- Fator de crista da corrente na lâmpada: 1,7 (máximo).

- Circuitos de proteção contra: surtos de tensão; sobre-aquecimento e interferências eletromagnéticas e de rádio-freqüência;

- Todo reator será provido de invólucro incombustível. No caso de invólucro metálico, este será protegido interna e externamente contra a oxidação, por meio de pintura, esmaltação, zincagem ou processo equivalente,

- O reator deverá apresentar uma identificação durável, na qual deverão constar, no mínimo, as seguintes características:

- nome ou marca do fabricante;

- tensão nominal de alimentação;

- corrente nominal de alimentação;

- tipo de lâmpada a que se destina;

- potência nominal das lâmpadas;

- freqüência nominal;

- esquema de ligações;

- fator de potência;

- máxima temperatura de operação do reator;

- data da fabricação ou código (neste caso fornecer a parte, metodologia para identificação da data de fabricação).

- Fabricante: INDELPA (mod. REV 232 ) ou equivalente;

- PRODUTO: LUMINÁRIA

A -.-  CORPO – corpo em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática branca, com dispositivo de suspensão dos conjuntos difusores e refletores  que permitam a substituição de lâmpadas e reator.

B -.- SISTEMA ÓPTICO –constituído de :

B1 – REFLETOR : constituído de refletores parabólicos, de chapa de alumínio de alta pureza (maior ou igual a 99,85%), anodizado brilhante, espessura mínima de 0,4mm, índice de reflexão mínimo de 86%, contínua refletividade ao longo da vida útil,  de no mínimo  20 anos; deverá revestir todo o interior da luminária, não admitindo-se qualquer abertura no sistema óptico que torne visível a chapa de aço pintada do fundo da luminária.

B2 - ALETAS - As aletas de controle de ofuscamento deverão ser parabólicas, em chapa de alumínio de alta pureza (maior ou igual a 99,85%), anodizado brilhante, espessura mínima de 0,4mm, índice de reflexão mínimo de 86%, contínua refletividade ao longo da vida útil de no mínimo 20 anos;.

B3 – CDL - As luminárias, para atender ao grau de conforto exigido, tanto na posição transversal quanto longitudinal, deverão apresentar na sua Curva de Distribuição Luminosa (CDL) intensidade máxima até à 45 graus e corte total até à 65 graus.

- PRODUTO: LÂMPADA - tipos T8 ou T5, fluorescente, trifósforo, com as seguintes características mínimas: temperatura de cor 4000 oK, índice de reprodução de cor 85%, de 32 Watts com fluxo luminoso nominal 2.700 lm mínimo ou 16 Watts com fluxo luminoso nominal 1.200 lm, respectivamente, e mais:

.Os bulbos deverão ser isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudiquem o seu desempenho, ao longo de sua vida útil.

.As lâmpadas deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis no bulbo ou na base:

- potência nominal (W);

- designação da cor;

- nome do fabricante ou marca registrada.

# 19.7  INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT. 6

NORMAS

Para os serviços de instalação de Cabeamento Estruturado devem ser seguidas as normas abaixo:

- ABNT-NBR5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- ABNT-NBR5419: Proteção de Edificações Contra Descargas Atmosféricas;

- EIA/TIA 568A: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard;

- EIA/TIA 569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;

- EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding / Bonding Requirements;

- EIA/TIA BULLETIN TSB-67.

19.7.1 GENERALIDADES

- Este descritivo define os procedimentos para a implantação de infra-estrutura de comunicação, tubulação, caixas de passagem e distribuição, de cabos, tomadas e painéis de conexão para um sistema categoria 6. Os serviços de INSTALAÇÃO do cabeamento estruturado deverão ser executados pela CONTRATADA, que deverá ser firma especializada e com experiência comprovada por meio de acervo técnico junto ao CREA em fornecimentos de porte igual ou maior ao deste projeto. Caberá à CONTRATADA o fornecimento de todo o material e da mão-de-obra especializada necessários, determinados no projeto e especificações.

- Constam do fornecimento do sistema de cabeamento estruturado os seguintes itens: tomadas de comunicação RJ 45, cabos UTP, cabos telefônicos multipares, painéis distribuidores (blocos e “patch-pannels”), cordões (“patch-cords”), gabinetes, infra-estrutura de dutos, calhas, caixas, placas de saída, suportes e acessórios, mão de obra de instalação, certificação do sistema para categoria 6, bem como serviços complementares conforme especificações do projeto e da FISCALIZAÇÃO.

- Caberá à CONTRATADA, executar todo o sistema de automação bancária, conforme previsto no projeto elétrico, fornecendo e/ou complementando todos os elementos indicados – “patch-pannels”, gabinetes (rack), distribuidores óticos, tomadas de força e comunicação, conectores machos e fêmeas, quadro de telefonia (DG-TEL), cabos de comunicação, infra-estrutura (caixas de passagem, eletrocalhas, eletrodutos, canaletas etc.) - com mão-de-obra especializada.

  - TOMADAS

Deverão ser executados os pontos de saída indicados em projeto, devendo cada equipamento ser conectado à tomada indicada em prancha.

    - A conexão de cada terminal (TMF/IMPR) à tomada RJ45 deverá ser executada com a utilização de cordões (“patch-cords”) de cabo tipo UTP Cat 6 com o uso de plugues machos RJ45 nas extremidades, com comprimento de 2,0 m.

    - As tomadas de comunicação serão instaladas:

- Em alvenaria ou “dry-wall” em caixas embutidas 4x2” PVC com orelhas metálicas ref. 6890 14 da LEGRAND ou equivalente, com suporte modular e espelho cego 4x2” em ABS modular linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente, cor branca,  providos cada um de 02 encaixes com colarinho específico para tomadas fêmeas RJ45 Cat.6, ref. FURUKAWA ou equivalente;

- Em suporte 4x2” de plástico ABS tipo alto, próprio para encaixe sobre duto de alumínio largura 73mm, com 02 orifícios para RJ45 Cat.6 ref. 3505 0452 FURUKAWA ou equivalente;

- Em caixa de alumínio fundido 4x4” tipo baixa instalada embutida no piso, com suporte interno para 02 tomadas fêmeas RJ45 e tampa basculante em latão, conjunto no acabamento cromado, ref. 3505 0452 da FURUKAWA ou equivalente;

    - Todas as tomadas deverão ser identificadas por porta-identificadores e anilhas compatíveis linha DUPLIX da LEGRAND ou equivalente, colocadas do lado interno da caixa de tomada, em coerência com sua ligação e conforme numeração em projeto.

    - Especial atenção deverá ser dada ao nivelamento e alinhamento das caixas 4x2” e 4x4”, para que na conclusão dos trabalhos todos os pontos de saída estejam em altura uniforme (h=40 cm), em perfeito esquadro com aberturas e paredes/divisórias.

    - Todas as tomadas indicadas em prancha deverão ser duplas.

    - Os cabos UTP’s deverão estar identificados (anilhados) junto à extremidade conectada na tomada 8 vias, de acordo com a nomenclatura padrão (item 2.9 abaixo).

  - DISTRIBUIDORES

    - Para possibilitar a conexão dos cabos das tomadas de saída até os equipamentos ativos, serão constituídos painéis distribuidores na sala de equipamentos, montados em rack 19”, na seqüência indicada na prancha  de detalhes.

    - Cada painel distribuidor deverá ser do tipo “patch-pannel” com módulos RJ45 Cat. 6, de 24 ou 48 portas;

    - Os painéis distribuidores existentes deverão ser instalados para atendimento de todos os pontos previstos em projeto, e identificados por cores, conforme o seguinte código:

    - Painel do cabeamento horizontal (estações/telefones): AZUL;

    - Painel de espelhamento dos equipamentos de dados (“Switch”): AMARELO;

    - Painel de telefonia: VERDE;

    - Os painéis deverão apresentar etiquetas para identificação das portas de conexão;

    - A conexão entre os blocos e os equipamentos ativos correspondentes deverá ser feita com cordões flexíveis de 4 pares categoria 6 (“patch-cords”), com plugues RJ45 nas extremidades.

    - A CONTRATADA deverá fornecer as quantidades de “patch-cords” em concordância com a quantidade de pontos indicados em projeto.

    - Dentro da sala ON LINE deverá ser deixado jogo de cópias do projeto da instalação do prédio, com a correta marcação e identificação de todos os pontos.

    - Na conclusão dos serviços, o “rack” deverá estar perfeitamente organizado, com toda a cabeação organizada em chicotes separados por pavimento e ambientes de destino, com destaque para as identificações.

  - INFRA-ESTRUTURA

    - As tubulações com cabos da rede de comunicação serão exclusivas, não se admitindo compartilhamento com cabos de energia ou de outras finalidades.

    - As caixas de passagem deverão obrigatoriamente ser em alumínio fundido;

    - A infra-estrutura deverá ser obrigatoriamente metálica -- tubulações, eletrocalhas e dutos de piso metálicos separados para comunicação e energia--, e deverá respeitar as distâncias mínimas entre os diferentes condutores, de acordo com as especificações da respectiva norma;

    - Os circuitos serão encaminhados por eletrodutos, eletrocalhas seção 50x50mm e 100x50mm, perfilados 38 x 38 mm e acessórios, como conexões “L”, “X”, “T”, caixas para tomadas próprias para fixação em perfilados, saídas para eletrodutos, etc..

    - SUPORTAÇÃO : Toda a infra-estrutura será montada em suspensão contra a laje do teto (no entreforro no caso dos ambientes providos de forro modular), com auxílio de buchas de náilon 8mm ref. S8 da FISCHER ou equivalente, braçadeiras, cantoneiras ZZ / vergalhões D=1/4" / porcas / ganchos de suspensão e demais ferragens necessárias, todas galvanizadas; pontos de fixação consecutivos não deverão ficar espaçados entre si por mais de 01 metro.

    - As instalações de infra-estrutura deverão ser instaladas ocultas nos ambientes de trabalho e de circulação, com exceção das calhas instaladas tipo rodapé técnico indicadas em planta; portanto serão em parte embutidas no piso ou alvenaria/”dry-wall”, ou sobrepostas contra laje acima do forro, sempre fixadas por meio de acessórios galvanizados;

    - Nos ambientes de trabalho indicados em prancha, será utilizada infra-estrutura em calha de alumínio pintado epóxi cor branca instalada tipo rodapé técnico a h-40cm, com tampa de encaixe sob pressão, largura 73mm e altura 25 ou 45mm conforme indicado em projeto, conjunto ref. DUTOTEC da Q&T EQUIPAMENTOS ou equivalente. Sobre estes dutos serão instalados suportes para tomadas tipo alto padrão 4x2” com garras providenciando encaixes firmes e nivelados.

    - Será executada no poço de ventilação indicado em prancha uma infra-estrutura em leito para cabos L=400mm desde o pavimento térreo até a cobertura, derivando em cada nível para ramificação da cabeação do pavimento por meio de eletroduto galvanizado; esta prumada será denominada de comunicações;

    - A infra-estrutura instalada ao tempo (sujeita a intempéries) deverá obrigatoriamente ser do tipo semi-pesado, galvanizado à fusão (NBR 5580);

    - Serão utilizadas caixas de passagem para cabeamento de comunicação apenas em lances retos, dando-se preferência nas mudanças de direção à utilização de curvas longas com eletrodutos;

    - Todas as eletrocalhas, eletrodutos e caixas de passagem sobrepostos deverão receber 01 demão de “primer” tipo “Supergalvite” ou equivalente, e a seguir 02 demãos de tinta na cor do fundo onde instalados; na indefinição da cor do fundo a CONTRATADA deverá consultar previamente a FISCALIZAÇÃO;

    - Em caso de interferência, no entreforro, da infra-estrutura dos sistemas de comunicação com os dutos de ar condicionado, a infra-estrutura dos sistemas de comunicação deverá sofrer desvio.

  - NOMENCLATURA PARA IDENTIFICAÇÕES

    - A identificação das tomadas dos terminais no interior dos pavimentos seguirá a seguinte nomenclatura:  xx-nn, onde xx indica o número do pavimento e nn indica o número do ponto de comunicação, ficando:

- T-nn para o  pavimento térreo;

    - De modo similar, para identificação dos pares nos “patch-pannels”.

  - CERTIFICAÇÃO

    - A CONTRATADA, antes do recebimento provisório, deverá proceder aos testes de performance de todo o cabeamento (certificação cat. 6), com vistas à comprovação da conformidade com a norma EIA/TIA 568A, no que tange a: Continuidade; Polaridade; Identificação; Curto-circuito; Atenuação; NEXT (Near End Cross Talk - diafonia).

    - Para isso deverá ser utilizado testador de cabos UTP Categoria 6 - SCANNER, nível 4, conforme norma EIA/TSB-67.

    - Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverão ser testados, na extremidade da tomada e na extremidade do painel distribuidor (bidirecional).

    - A CONTRATADA deverá apresentar os relatórios gerados pelo aparelho, datados (coincidente com a data do teste) e rubricados pelo Responsável Técnico da CONTRATADA.

    - Os cabos deverão ser testados antes e depois da instalação, não sendo aceitos testes por amostragem, devendo ser apresentados relatórios de cada ensaio e medição, por cabo, sendo que os cabos reprovados nos testes deverão ser obrigatoriamente substituídos e re-certificados.

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

    - Todas as caixas deverão ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na conexão com os eletrodutos. Admitir-se-á adaptadores de alumínio sem rosca para conexões de tubulações metálicas com luvas/curvas, desde que mantida a rigidez mecânica do conjunto dutos/caixas.

    - Todos os pisos, paredes, forros e partes da edificação que sofrerem danos, deverão ser restaurados conforme o material especificado pela CONTRATANTE.

    - Ao final das instalações todas as plantas do projeto devem ser atualizadas e fornecido o projeto “as built” em arquivo eletrônico no aplicativo AUTOCAD 2000.

  - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E PRODUTOS

    - PRODUTO: CAIXA DE PASSAGEM

Tipo: em alumínio fundido, com tampa parafusada e provida de vedação à prova d’água e detritos, dimensões conforme indicado em projeto, entradas roscadas BSP adequadas aos dutos nela conectados, pintura epóxi cinza texturizado.

Fabricante: WETZEL ou equivalente.

Aplicação: para passagem de cabos de sinal.

    - PRODUTO: CONDULETES

Tipo: Em alumínio fundido, tipo E,C,LR,LL,LB,T,X,TB, conforme a aplicação, diâmetro nominal conforme projeto e dutos nele conectados, com tampa parafusada e provida de vedação à prova d’água e detritos, pintura epóxi cinza texturizado.

Fabricante: WETZEL ou equivalente

Aplicação: para passagem ou ponto de saída de equipamentos ativos de monitoração.

    - PRODUTO: BUCHAS, ARRUELAS E BOXES

Tipo: Acessórios para eletrodutos fabricados em liga metálica. Diâmetro conforme eletroduto definido em projeto.

Fabricante: WETZEL ou equivalente.

Aplicação: Para terminação de eletrodutos em caixas, calhas e suportes diversos.

    - PRODUTO: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA DUTOS

Tipo: Tirantes, vergalhões, braçadeiras e suspensões em ferro galvanizado.

Fabricante: MOPA ou equivalente.

Aplicação: Suporte e fixação de eletrodutos sobrepostos.

    - PRODUTO: CABO DE COMUNICAÇÃO

Tipo : Cabo  de cobre têmpera mole eletrolítico estanhado, fios sólidos, tipo CTP-APL 02 pares (externo).

Fabricante: FURUKAWA ou equivalente.

Aplicação: interligação entre a central de alarme e os equipamentos de monitoração distribuídos na dependência.

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

    - Na junção dos eletrodutos, luvas e conduletes deverão ser tomadas precauções para eliminar rebarbas internas;

    - Todas as instalações de infra-estrutura serão executadas com todos os componentes cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados as estruturas de suporte, formando um conjunto satisfatório e de boa aparência. Todos os eletrodutos e caixas serão instalados alinhados, nivelados e em perfeito esquadro com as superfícies de paredes, teto e piso. As caixas e gabinetes de equipamentos serão instalados com utilização de nível de pedreiro;

    - A listagem de materiais define os tipos e os quantitativos estimados de todos os materiais a serem utilizados, podendo utilizar-se equivalentes, desde que apresentem as mesmas características e obedeçam aos CRITÉRIOS PARA ANALOGIA.

  - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS

    - PRODUTO: ELETRODUTO METÁLICO COM ACESSÓRIOS

Tipo: eletroduto de ferro galvanizado tipo leve, em barra de 3 metros, com luvas e curvas de raio longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno).

Fabricante: THOMEU, APOLLO ou equivalente.

Aplicação: constituição de infra-estrutura de tubulações embutidas ou aparentes.

    - PRODUTO: CAIXA DE PASSAGEM

Tipo: em alumínio fundido, com tampa  parafusada e provida de vedação à prova d’água e detritos, dimensões conforme indicado em projeto, entradas roscadas BSP adequadas aos dutos nela conectados, pintura epóxi cinza texturizado.

Fabricante: WETZEL ou equivalente.

Aplicação: para passagem de cabos de sinal.

    - PRODUTO: CONDULETES

Tipo: Em alumínio fundido, tipo E,C,LR,LL,LB,T,X,TB, conforme a aplicação, diâmetro nominal conforme projeto e dutos nele conectados, com tampa parafusada e provida de vedação à prova d’água e detritos, pintura epóxi cinza texturizado.

Fabricante: WETZEL ou equivalente

Aplicação: para passagem ou ponto de saída de equipamentos.

    - PRODUTO: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA DUTOS

Tipo: Tirantes, vergalhões, braçadeiras e suspensões em ferro galvanizado.

Fabricante: MOPA ou equivalente.

Aplicação: Suporte e fixação de eletrodutos sobrepostos.

19.20 Controle de Acesso

INTRODUÇÃO

19.20.1 Este memorial descritivo refere-se às adequações decorrentes da reforma sem ampliação do prédio da dependência SRTE-SC em Florianópolis;

Deverão ser executados a infra-estrutura, o lançamento dos condutores entre a central de controle de acesso e cada uma das catracas previstas em projeto, e o fornecimento e instalação dos equipamentos previstos em projeto;

    - Os detalhes construtivos da infra-estrutura (tubulações e caixas de passagem) e os padrões de instalação dos equipamentos obedecerão ao contido no projeto, parte integrante desta especificação técnica;

    - As instalações de cabeação de alimentação elétrica e de controle-comando serão executadas de acordo com as normas da ABNT;

    - A listagem de materiais define tipo e quantitativo aproximado de todos os materiais a serem utilizados, podendo utilizar-se equivalentes, desde que apresentem as mesmas características e obedeçam aos CRITÉRIOS PARA ANALOGIA.

  - INFRA-ESTRUTURA

    - As especificações de serviços se destinam à implantação do sistema, abrangendo a infra-estrutura necessária para a dependência, conforme projeto;

    - Na junção dos eletrodutos, luvas e conduletes deverão ser tomadas precauções para eliminar rebarbas internas. Em todos os lances de eletroduto deve ser deixado guia de arame 18 BWG galvanizado;

    - Todas as instalações serão executadas com todos os eletrodutos e acessórios cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto satisfatório e de boa aparência. Todos os eletrodutos e caixas serão instalados alinhados, nivelados e em perfeito esquadro com as superfícies de paredes, teto e piso;

    - Os eletrodutos com cabos do controle de acesso serão exclusivos do sistema, não se admitindo compartilhamento com outros sistemas, exceto o de cabeamento estruturado;

    - A infra-estrutura instalada embutida em alvenaria ou sobreposta em suspensão/contra superfície em áreas abrigadas (no entreforro/ contra teto ou paredes) para as interligações da central de equipamentos com todos os componentes do sistema será executada através de eletrodutos de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve;

    - Não poderão ser instaladas 02 curvas raio longo consecutivas, devendo sempre ser inserida uma caixa de passagem ou condulete entre mudanças de direção consecutivas;

    - Toda infra-estrutura deverá ser instalada de maneira a permitir acesso permanente às caixas de passagem e à cabeação, para manutenção.

    - As caixas serão instalados com utilização de nível de bolha.

    - As caixas de passagem serão em alumínio fundido com tampa parafusada provida de vedação e entradas roscadas adequadas aos dutos; o conjunto será encaminhado no entreforro com acessórios de fixação/suspensão também galvanizados (cantoneiras ZZ, vergalhões roscados, suportes para tubo, etc.) fixados na laje, ou embutidos em alvenaria ou no piso onde especificado em prancha.

    - Todas as partes metálicas do sistema, incluindo tubulações e caixas, deverão ser aterradas.

    - O instalador, no final da execução, deve providenciar o projeto “as built”, com as devidas correções sobre o projeto original, através do fornecimento de jogo de cópias e do arquivo eletrônico gerado em AUTOCAD 2000.

    - A instalação de equipamentos ativos e cabeações será executada imediatamente após a conclusão da infra-estrutura, DONDE A OBRIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES E CAIXAS SEREM DEIXADAS GUIADAS COM ARAME GALVANIZADO 18 BWG, visando preservar os revestimentos (forro, pintura, pisos, etc.) dos encaminhamentos embutidos.

    - Sobre todos os produtos e serviços fornecidos o instalador contratado deve fornecer garantia mínima de um ano.

Serão utilizadas 02 catracas rotativas, instaladas onde indicado em projeto e equipadas cada uma com:

- mecanismo bi-direcional;

- 03 braços tubulares em aço inoxidável, acabamento escovado;

- sensor ótico de posição;

- solenóide para bloqueio;

- pedestal e carenagem pintados epóxi cor prata;

- tampa com pictograma;

- leitor de código de barra por feixe infra-vermelho;

- urna coletora

  - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS

    - PRODUTO: ELETRODUTO METÁLICO COM ACESSÓRIOS

Tipo: eletroduto de ferro galvanizado tipo leve, em barra de 3 metros, com luvas e curvas de raio longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno).

Fabricante: THOMEU, APOLLO ou equivalente.

Aplicação: constituição de infra-estrutura de tubulações embutidas ou aparentes.

    - PRODUTO: CAIXA DE  PASSAGEM

Tipo: em alumínio fundido, com tampa parafusada e provida de vedação à prova d’água e detritos, dimensões conforme indicado em projeto, entradas roscadas BSP adequadas aos dutos nela conectados, pintura epóxi cinza texturizado.

Fabricante: WETZEL ou equivalente.

Aplicação: para passagem de cabos de sinal.

    - PRODUTO: CONDULETES

Tipo: Em alumínio fundido, tipo E,C,LR,LL,LB,T,X,TB, conforme a aplicação, diâmetro nominal conforme projeto e dutos nele conectados, com tampa parafusada e provida de vedação à prova d’água e detritos, pintura epóxi cinza texturizado.

Fabricante: WETZEL ou equivalente

Aplicação: para passagem ou ponto de saída de equipamentos.

    - PRODUTO: BUCHAS, ARRUELAS E BOXES

Tipo: Acessórios para eletrodutos fabricados em liga metálica. Diâmetro conforme eletroduto definido em projeto.

Fabricante: WETZEL ou equivalente.

Aplicação: Para terminação de eletrodutos em caixas, calhas e suportes diversos.

    - PRODUTO: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA DUTOS

Tipo: Tirantes, vergalhões, braçadeiras e suspensões em ferro galvanizado.

Fabricante: MOPA ou equivalente.

Aplicação: Suporte e fixação de eletrodutos sobrepostos.

    - PRODUTO: CATRACA E PERIFÉRICOS

Tipo : mecanismo bi-direcional, com 03 braços tubulares em aço inoxidável, acabamento escovado, com urna coletora, sensor ótico de posição, solenóide para bloqueio, pedestal e carenagem pintados epóxi cor prata, tampa com pictograma, leitor de código de barra por feixe infra-vermelho, placa controladora, conversor RS 232/485.

Fabricante: AUTOMATIZA ou equivalente.

Aplicação: Controle de acesso à dependência.

MATERIAIS: CRITÉRIO PARA ACEITAÇÃO DE EQUIVALENTES

Os produtos, materiais, marcas e tipos mencionados caracterizam apenas fabricantes ou fornecedores que informam atender as exigências de especificação. A CONTRATANTE admitirá o emprego de equivalentes, mediante solicitação da CONTRATADA, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, que baseará sua decisão no critério da analogia, conforme segue:

- Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados, a utilização dos mesmos obedecerá ao disposto nos itens subseqüentes, e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular e será regulada pelo critério de analogia definido a seguir:

- Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalente, se desempenharem idêntica função construtiva e apresentarem as mesmas características exigidas na Especificação Técnica ou no serviço afeto a elas.

- Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhante se desempenharem idêntica função construtiva, mas não apresentarem as mesmas características exigidas na Especificação Técnica ou no serviço afeto a elas.

- Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a correspondente compensação financeira para uma das partes, a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, conforme o caso.

- O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela FISCALIZAÇÃO, sendo objeto de registro no “Diário de Obras”.

- Nas Especificações, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca, implica apenas a caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre equivalência e semelhança subordinada ao critério de analogia estabelecido conforme itens anteriores.

- A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança será efetuada por escrito em tempo oportuno, pela CONTRATADA, não admitindo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, que dita a consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

- Deverão ser fornecidas à FISCALIZAÇÃO especificações técnicas completas dos materiais ou equipamentos ofertados como equivalentes, em documento original.

- É facultada à FISCALIZAÇÃO a prerrogativa de exigir, sempre que necessário, a seu juízo, testes e ensaios laboratoriais para comprovação das características técnicas de materiais ou equipamentos ofertados como equivalentes.

20 – INSTALAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO

- Condições Gerais – Instalações Hidráulicas

  - As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido soldável, conforme norma ABNT NBR 5648, não sendo permitida a abertura de rosca. A solda deverá ser executada com adesivo apropriado e após se lixar e limpar a ponta e bolsa dos tubos e conexões. As conexões para alimentação de registros e saídas p/ ligação de peças e equipamentos deverão ser do tipo “solda X rosca” reforçadas c/ anel de latão.

  - Antes da solda, deverá ser marcada a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo, objetivando a perfeição do encaixe, que deverá ser bastante justo, uma vez que a ausência de pressão não estabelece a soldagem.

  - As deflexões das canalizações serão executadas com o auxílio de conexões apropriadas. Não será permitido aquecimento nas tubulações.

  - As tubulações serão instaladas embutidas nas alvenarias, salvo quando fixadas na laje de teto do pavimento, devendo, neste caso, serem fixadas por braçadeiras de 3 em 3 metros, no máximo.

  - A execução de furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto armado para passagem de tubulações deverá ser precedida de consultas prévias e análise do projeto de cálculo estrutural da edificação para estudo de sua viabilidade.

  - As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento, não se admitindo o sentido inverso.

  - As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua resistência à pressão interna, da seção de escoamento e da resistência à corrosão.

  - Durante a execução das instalações e até a montagem dos  aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com buchões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

  - Com exclusão dos elementos niquelados, cromados ou de latão polido, todas as demais partes aparentes da instalação, tais como canalizações, conexões, acessórios, braçadeiras, suportes, tampas, etc., deverão ser pintadas depois de prévia limpeza das superfícies com benzina.

  - As tubulações de distribuição de água serão, antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimentos por capas de argamassa, lentamente cheias de água para eliminação completa do ar e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna. Essa prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer, em ponto algum da canalização, a menos de 1 Kg/ cm2. A duração da prova será de 6 horas, pelo menos.

- Condições Gerais – Instalações Sanitárias de Esgoto

  - As tubulações e conexões de esgoto sanitário serão em PVC rígido, norma ABNT NBR5688, soldáveis p/ a bitola de 40mm e c/ ponta e bolsa c/ virola para as bitolas de 50mm, 75mm e 100mm.

  - Nos tubos soldáveis a solda deverá ser executada com adesivo apropriado e após se  lixar e limpar a ponta e bolsa dos tubos e conexões. Antes da solda, deverá ser marcada a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo, objetivando a perfeição do encaixe, que deverá ser bastante justo, uma vez que a ausência de pressão não estabelece a soldagem.

  - Nos tubos c/ ponta e bolsa a vedação das juntas poderá ser executada por meio de anéis de borracha ou com adesivo próprio, não devendo, todavia, tais processos serem utilizados conjuntamente. A aplicação do adesivo seguirá as mesmas normas descritas para os tubos com juntas soldáveis. Para a utilização do anel de borracha a ponta do tubo deverá ser chanfrada e o anel, previamente lubrificado c/ material apropriado, será  devidamente encaixado no canal da bolsa do tubo ou conexão. A profundidade total da bolsa deverá ser no mínimo 0,5 do diâmetro externo correspondente para os tubos e 0,25 do diâmetro externo correspondente no caso das conexões.

  - Nos casos em que as canalizações são fixadas em paredes e/ou suspensas em  lajes, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos portantes ou de fixação (braçadeiras, perfilados “u”, bandejas, etc...) serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.

  - As furações, rasgos e aberturas, necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para passagem de tubulações, deverão ser executadas através de técnica e equipamentos apropriados, sem o uso de ponteiras, talhadeiras e marretas, devendo ser consultado o responsável técnico pelo projeto de cálculo estrutural da edificação.

  - Deverá ser procedida uma verificação geral dos níveis, até a interligação com a rede de esgoto existente, antes da instalação das tubulações.

  - Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

  - A instalação deverá ser dotada de todos os elementos necessários às possíveis e futuras operações de inspeção e desobstrução.

  - As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas até a montagem dos aparelhos sanitários com bujões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, sendo vedado  o emprego de buchas de papel ou madeira, para tal fim.

  - Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e tetos, bem como obstruções de ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras.

  - Os aparelhos sanitários serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação de água potável.

  - As canalizações internas serão, sempre, acessíveis por intermédio de caixas de inspeção ou peças especiais de inspeção, como tubos operculados e bujões.

  - Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil inspeção.

Ramais e Sub-Ramais

Executados em tubos e conexões de PVC soldável da marca TIGRE ou outra de qualidade similar, de acordo com a ABNT EB 892/77 (NBR 5648), terão as bitolas conforme especificadas no projeto.

Observações

Os tubos, conexões e adesivos deverão ter todos a mesma marca de fabricação ou procedência.

As conexões de ligação para consumo deverão ser do tipo azul com bucha rosqueável de latão.

Conforme detalhes do Projeto Hidro-Sanitário as tubulações horizontais deverão ser fixadas com braçadeiras apropriadas ao seu diâmetro, quando houver necessidade, e com espaçamento de, no máximo, 10 (dez) vezes o diâmetro da mesma e as verticais aparentes (não protegidas) fixadas da mesma forma, com espaçamento máximo de 2,00 (dois) metros.

- Esgoto Sanitário

Tubo de Queda

Os tubos de queda serão executados em PVC rígido, de acordo com o diâmetro e localização especificados no Projeto Hidro-Sanitário.

Os tubos, conexões, anéis de borracha e o adesivo deverão ter a mesma procedência, ou seja, a mesma marca de fabricação (de acordo com a EB 608/77 indicamos a marca TIGRE ou outra de qualidade similar).

Conforme os detalhes do Projeto Hidro-Sanitário, as tubulações horizontais deverão ser fixadas com braçadeiras apropriadas ao seu diâmetro, e com espaçamento de, no máximo, 10 (dez) vezes o seu diâmetro e as verticais aparentes (não protegidas) fixadas da mesma forma, com espaçamento máximo de 2,00 (dois) metros.

Tubos de Ventilação

As colunas de ventilação serão executadas em PVC rígido com as mesmas especificações dos tubos de queda, seu diâmetro e localização serão especificados no Projeto Hidro-Sanitário. As colunas de ventilação se prolongarão até 50 cm (cinquenta centímetros) acima da cobertura, sua terminação deverá ser executada com terminal de ventilação (Chapéu Chinês).

Coletores e Sub-Coletores

Os coletores e sub-coletores serão em PVC rígido devendo obedecer às declividades e detalhes indicados no Projeto Hidro-Sanitário.

Caixa de Areia Grelhada

A caixa de drenagem deverá obedecer às seguintes características:

Profundidade Máxima

A profundidade máxima será variável.

Forma

Deverá ter forma prismática de base quadrada com dimensões internas de 50 cm x 50 cm.

Sua tampa deverá possuir uma grelha.

Disposição Final do Esgoto Sanitário

Existe rede coletora de esgoto da CASAN no local. No nível da Garagem os tubos de queda se dirigem à Rua Tiradentes - 44, sendo despejados na Rede Pública de Esgoto Sanitário, na cota e nível da caixa existente na rua, em frente ao prédio.

- Materiais

4.1 Produto: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM

1 - Tipo:	Tubo de PVC

2 - Fabricante:	TIGRE ou similar

3 - Aplicação:	Alimentação de água fria e drenos de ar condicionado

4.2 Produto: TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO

1 - Tipo:	Tubo de PVC

2 - Fabricante:	TIGRE ou similar

3 - Aplicação:	Rede de esgoto e pluvial

4.4 Produto: CONEXÕES  DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

1 - Tipo:	Conexões de PVC

2 - Fabricante:	TIGRE ou similar

3 - Aplicação:	Alimentação de água fria e drenos de ar condicionado

4.5 Produto: CONEXÕES REFORÇADAS DE PVC

1 - Tipo:	Para água fria, solda x rosca, reforçadas com anel de latão

2 - Fabricante:	TIGRE ou similar

3 - Aplicação:	Terminação de alimentação de equipamentos.

4.6 Produto: CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL

1 - Tipo:	Conexões de PVC

2 - Fabricante:	TIGRE ou similar

3 - Aplicação:	Rede de esgoto e pluvial.

4.8 Produto: ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES

1 - Tipo:	Estopa, solução limpadora, cola, etc...

2 - Fabricante:	TIGRE ou similar

3 - Aplicação:	Conexões de tubos de PVC.

4.9 Produto: REGISTROS

1 - Tipo:	Gaveta em Bronze

2 - Fabricante:	Deca ou Docol

3 - Aplicação:	Nos bloqueios empregados nas colunas de acordo com o projeto a fim de  isolar pontos de água.

25 – INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL

25.1- Elevador Novo em Caixa a ser construída

Instalação de elevador em nova caixa a ser construída, com as seguintes características:

Marca: Atlas Schindler

Modelo: 5300

Características: 5 paradas

Capacidade: 11 pessoas

Casa de Máquinas: sem casa de máquinas, manutenção última parada

Marco e Vistas Portas: Granito Amarelo Icaraí

Freqüência variável

Cancelamento de chamada falsa

Dispositivo comando de incêndio

Dispositivo limitador de carga

Dispositivo carro lotado

Renivelamento automático

Luz de emergência

Interfone

Indicador de posição em todos os andares

Piso da cabine em granito Amarelo Icaraí

Marco e Vistas Portas: Granito Amarelo Icaraí

Braile

Digital voice

Ventilador na cabine

Barra de proteção eletrônica

Cabine em aço inox com espelho e corrimão

25.2 – Elevador Troca por Novo em caixa existente

Troca de Elevador existente por um totalmente instalado na caixa existente, com as seguintes características:

Velocidade de 1,25m/seg para 06 paradas

Sistema coletivo seletivo na subida e descida

Capacidade: 09 passageiros e 630 kg

Abertura: lateral de 800mm todas em aço inox

Freqüência variável

Cancelamento de chamada falsa

Dispositivo comando de incêndio

Dispositivo limitador de carga

Dispositivo carro lotado

Renivelamento automático

Luz de emergência

Interfone

Indicador de posição em todos os andares

Piso da cabine em granito Amarelo Icaraí

Marco e Vistas Portas: Granito Amarelo Icaraí

Braile

Digital voice

Ventilador na cabine

Barra de proteção eletrônica

Cabine em aço inox com espelho e corrimão

Relógio/temperatura

Marca: Atlas Schindler

# 27 - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

27.5 - Vaso Sanitário

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.5.1 Modelo : Convencional linha Vogue Plus Caixa Acoplada

27.5.2 Cor :  Branco Gelo

27.5.3 Conexão Entrada de Água: Flexível malha de aço 40cm

27.5.4 Fixação: Conjunto de fixação (cromado)

27.5.5 Assento: Vogue Plus plástico cod. AP50 cor branco gelo

27.5.6 Fabricante : Deca ou similar

27.5.7 APLICAÇÃO: Nos sanitários com exceção dos sanitários acessíveis.

27.6 - Vaso Sanitário para Sanitários Acessíveis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.6.1 Modelo : Linha Conforto Vogue Plus cod. P510

27.6.2 Cor :  Branco Gelo

27.6.4 Fixação: Conjunto de fixação (cromado)

27.6.5 Assento: assento AP 50

27.6.6 Fabricante : Deca ou similar

27.6.7 APLICAÇÃO: Nos sanitários acessíveis.

27.7 – Ducha Higienica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.7.1 Modelo: Ref. 1984 C35 ACT

27.7.2 Acabamento : Cromado

27.7.3 Fabricante: Deca ou similar

27.7.4 APLICAÇÃO: Ao lado dos vasos sanitários

27.8 - Mictório

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.8.1 Modelo : com sifão integrado ref. M712

27.8.2 Cor :  Branco Gelo

27.8.3 Fixação: conjunto de fixação FM712

27.8.4 Fabricante : Deca ou similar

27.8.5 APLICAÇÃO: Nos sanitários masculinos conforme projeto arquitetônico e hidrossanitário.

27.9 - Cuba de Embutir

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.9.1 Modelo : Cuba de embutir oval ref. L37

27.9.2 Cor :  Branco Gelo

27.9.3 Fabricante : Deca ou similar

27.9.4 APLICAÇÂO: Nos sanitários.

27.10 – Caixa de Descarga de Embutir p/ Sanitários Acessíveis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.10.1 Modelo: M9000

27.10.2 Acionamento : Frontal

27.10.3 Acabamento: Montreal aço inox brilhante

27.10.4 Fabricante: Montana Hidrotecnica ou similar

27.10.5 APLICAÇÃO: Nos Sanitários Acessíveis

27.11 – Bancadas de Granito

27.11.1 Fornecer e instalar nos Sanitários Bancadas de Granito Aqualux, acabamento simples polido, fixadas na parede através de tubos de ferro chumbados na alvenaria, com as dimensões especificadas no projeto de arquitetura.

27.11.4 APLICAÇÃO: Nos sanitários.

27.12 - Espelho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.12.1 Material : Cristal 6mm

27.12.2 Acabamento : Sem moldura, com bisotê de 2 cm nas bordas, colado em quadro de Mdf na parede.

27.12.3 Dimensões :  conforme projeto de arquitetura

27.12.4 APLICAÇÃO: Nos sanitários.

27.13 - Barras de Apoio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.13.1 Modelo: Tubo de aço inox 1 ½”

27.13.2 Acabamento : cromado

27.13.3 Dimensões :  conforme detalhes projeto arquitetônico

27.13.4 APLICAÇÃO: Nos sanitários acessíveis.

27.14 - Torneira para Lavatório

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.14.1 Modelo: Decamatic fechamento automático ref. 1170C

27.14.2 Acabamento : Cromado

27.14.3 Fabricante: Deca ou similar

27.14.4 APLICAÇÃO: Nos lavatórios dos sanitários.

27.15 - Válvula de Escoamento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.15.1 Modelo: para lavatório ref. 1602 C

27.15.2 Acabamento : Cromado

27.15.3 Fabricante: Deca ou similar

27.15.4 APLICAÇÃO: Nos lavatórios dos sanitários.

27.16 - Sifão para Lavatório

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.16.1 Modelo: Ref. 1680 C

27.16.2 Acabamento : Cromado

27.16.3 Fabricante: Deca ou similar

27.16.4 APLICAÇÃO: Nos lavatórios

27.17 - Ligação Flexível

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.17.1 Modelo: para lavatório ref. 4606 C

27.17.2 Acabamento : Cromado

27.17.3 Fabricante: Deca ou similar

27.17.4 APLICAÇÃO: Nos lavatórios dos sanitários.

27.18 - Tubo de Ligação para Bacia (Vaso Sanitário)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.18.1 Modelo: 1968 C

27.18.2 Acabamento : Cromado

27.18.3 Fabricante: Deca ou similar

27.18.4 APLICAÇÃO: Nos vasos dos sanitários

27.19 – Anel de Vedação para Bacia (Vaso Sanitário)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.19.1 Modelo: AV 90

27.19.2 Fabricante: Deca ou similar

27.19.3  APLICAÇÃO: Nos vasos dos sanitários

27.20 – Conjunto de Fixação para Bacia (Vaso Sanitário)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.20.1 Modelo: SP 13

27.20.2 Fabricante: Deca ou similar

27.20.3  APLICAÇÃO: Nos vasos dos sanitários

27.21 - Válvula de Descarga para Mictórios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.21.1 Modelo: Decamatic Mictório

27.21.2 Acabamento : Cromado

27.21.3 Fabricante: Deca ou similar

27.21.4 APLICAÇÃO: Nos mictórios

27.22 – Cabide

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.22.1 Modelo: cabide 2060 C40 CR

27.22.2 Acabamento : Cromado

27.22.3 Local para Fixação: Na paredes de alvenaria dos compartimentos dos vasos sanitários h=1.60m

27.22.4 Fabricante: Deca ou similar

27.22.5 APLICAÇÃO: Nos Sanitários

27.23 – Dispenser para Papel Higiênico em rolos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.23.1 Material : Plástico ABS

27.23.1 Modelo : Cód. 30180242 – linha Lalekla Smart

27.23.2 Fabricante :Lalekla, Trilha  ou similar, 300 a 600 mt

27.23.3 APLICAÇÃO: Nos sanitários, nos compartimentos dos vasos sanitários.

27.24 Dispenser para Toalha de Papel Interfolhada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.24.1 Material : Plástico ABS

27.24.2 Modelo : Lalekla Smart – código 30180227

27.24.3 Fabricante : Lalekla, Trilha ou similar

27.24.4 APLICAÇÃO: Nos sanitários junto aos lavatórios conforme projeto de arquitetura.

27.25 Chuveiro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.25.1 Modelo :  Jet Control Multitemperaturas

27.25.2 Cor: Branco

27.24.3 Fabricante : Lorenzetti ou similar

27.24.4 APLICAÇÃO: No sanitário 3º pavimento.

27.26 Dispenser para sabonete líquido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

27.26.1 Material : Plástico ABS

27.26.2 Modelo : Lalekla Smart

27.26.3 Fabricante : Lalekla, Trilha  ou similar

27.26.4 APLICAÇÃO: Nos sanitários junto aos lavatórios conforme projeto de arquitetura.

27.27 Bebedouro:

27.27.1 Tipo: Bebedouro de Pressão c/ filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência.

27.27.2 Modelo: MF40 – inox, reservatório em aço inox, isolado termicamente c/ isopor, volume de água: 3,5 lts, temperatura da água: 6 a 10° C

27.27.3 Dimensão(AxLxP): 95x37x27cm

27.27.4 Fabricante: Masterfrio

Aplicação: No pavto térreo e sobreloja incados nas plantas baixas.

29 - DIVERSOS

### BANCADA INFORMÁTICA

Bancada tipo estante aberta, com largura de 1610mm, profundidade de 800mm e altura de 2052mm, para instalação de de computadores e acessórios em ambientes de CPD, com flexibilidade de regulagem de suas bandejas. Possui passa cabos com tampa, vertical e horizontal, na parte traseira de cada bandeja. Colunas verticais e apoios em aço carbono com espessura de 1,9mm. Travessas em aço carbono com espessura de 1,5mm. Base em tubo quadrado de 50mm, com pés niveladores. Pintura da parte metálica em cinza RAL 7032. Tampos de maideira MDF 25mm, com acabamento em post forming e fórmica cinza argila, sendo tampo principal com 1600mm de largura e 700mm de profundidade, prateleira intermediária com 1600mm de largura e 600mm de profundidade, prateleira superior com 1600mm de largura e 400mm de profundidade.

Modelo Mobiliário CPD, marca Lantele ou similar.

30 – LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

- Todo o entulho da obra, ocasionado por demolições deve ser removido de imediato do prédio. Sua destinação final é encargo da Construtora, e deve atender as exigências da Municipalidade.

- A limpeza, em quaisquer ambientes do prédio, necessária por conseqüência das obras, é encargo da Construtora, e deve ser providenciada de imediato.